****

**АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КУБИНСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Устье

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

Об утверждении схемы теплоснабжения Усть-Кубинского муниципального округа Вологодской области

 В целях реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации»,  в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», статьи 42 Устава округа администрация округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1. Утвердить схему теплоснабжения Усть-Кубинского муниципального округа Вологодской области согласно приложению к настоящему постановлению.

 2.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

 3.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава округа И.В. Быков

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержденапостановлением администрации округаот \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_(приложение) |

**Схема теплоснабжения Усть-Кубинского муниципального округа Вологодской области**

**Введение**

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон «О теплоснабжении») является основным, опорным нормативно-правовым актом при разработке схемы теплоснабжения.

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» одним из необходимых для утверждения нормативных актов является постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Данный документ устанавливает требования к составу схем теплоснабжения поселений, городских округов, разрабатываемых в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий. В этом документе подробно излагаются виды работ, которые необходимо сделать при составлении схем теплоснабжения.

Постановление разделяет населенные пункты по численности населения на три группы и устанавливает соответствующие требования к каждой группе при разработке схем теплоснабжения. А именно, для муниципальных образований с численностью населения до 10 тыс. человек выполнение большей части требований вышеуказанного постановления не является обязательным. Для муниципальных образований с численностью населения от 10 тыс. человек до 100 тыс. человек при разработке схем теплоснабжения необязательными являются лишь несколько пунктов требований. А для муниципальных образований с численностью населения 100 тыс. человек и более соблюдение всех требований постановления является обязательным. Важным пунктом требований для третьей группы является составление электронной модели системы теплоснабжения муниципального образования.

Усть-Кубинский муниципальный округ по численности населения относится к первой группе муниципальных образований по данному постановлению. Поэтому выполнение требований, указанных в пунктах 3 - 49 требований к схемам теплоснабжения и пунктах 12 - 24 требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением, не является обязательным

Согласно Федеральному закону «О теплоснабжении» схема теплоснабжения – это документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основными целями разработки схем теплоснабжения являются удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрение энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения на период по 2038 год Усть-Кубинского муниципального округа Вологодской области (далее – схема) разработана на основании следующих документов:

-Генерального плана Усть-Кубинского муниципального округа Вологодской области применительно к территории в административных границах села Устье Усть-Кубинского района, разработанного в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;-Генерального плана Троицкого сельского поселения, разработанного в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

-Генерального плана развития Богородского сельского поселения, разработанного в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

-Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

-постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- и в соответствии с требованиями Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года № 83.

 Схема включает первоочередные мероприятия по содержанию централизованных систем теплоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания населения Усть-Кубинского муниципального округа Вологодской области.

 Мероприятия охватывают такие объекты систем теплоснабжения как котельные, сети теплоснабжения.

 В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по ремонту и модернизации существующих сетей и сооружений, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств выделяемых из федерального, областного и местного бюджетов.

 Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

 Схема включает:

-паспорт схемы;

-пояснительную записку с кратким описанием существующих систем теплоснабжения Усть-Кубинского муниципального округа и анализом существующих технических и технологических проблем;

-цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых
результатов реализации мероприятий схемы;

-перечень мероприятий по реализации схемы;

-обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий.

 **1. Паспорт схемы**

 1.1. Наименование

 Схема теплоснабжения на период до 2045 года Усть-Кубинского муниципального округа Вологодской области.

 1.2. Инициатор проекта (муниципальный заказчик):

 Администрация Усть-Кубинского муниципального округа

 1.3. Местонахождение проекта:

 Россия, Вологодская область, Усть-Кубинский муниципальный округ, село Устье, ул. Октябрьская, дом 8.

 1.4. Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

 «Свод правил СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003. Тепловые сети" Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. N 280)».

 -«СНиП 3.05.03-85. Тепловые сети» (утвержден постановлением Госстроя СССР от 31 октября 1985 года N 178);

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 1 октября 2013 г. N 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

 1.5. Цели схемы

 -повышение надежности систем централизованного теплоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного назначения;

 -повышение качества услуги теплоснабжения и сохранение приемлемости действующей ценовой политики;

 -улучшение работы систем теплоснабжения.

 1.6. Способ достижения цели

 -реконструкция существующих котельных;

 -строительство централизованных сетей теплоснабжения, обеспечивающих возможность предоставления услуги теплоснабжения при вводе в эксплуатацию жилых домов;

 - реконструкция существующих сетей;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий.

 Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств ООО «ЖилКомСервис», МП «Коммунальные системы» и средств бюджетных источников.

1.7. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры Усть-Кубинского муниципального округа.
2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.
3. Снижение уровня износа объектов теплоснабжения.
4. Улучшение экологической ситуации на территории Усть-Кубинского муниципального округа.
5. Создание благоприятных условий для привлечения средств бюджетных и внебюджетных источников с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов теплоснабжения.

 1.8. Контроль исполнения реализации мероприятий схемы

Оперативный контроль осуществляет Глава Усть-Кубинского муниципального округа.

 **2. Общие сведения об Усть-Кубинском муниципальном округе**

Округ расположен в центральной части Вологодской области. Граничит с Харовским, Вожегодским, Вологодским, Сокольским, Кирилловским округами. Общая протяженность района с севера на юг 85 км, с запада на восток 43 км. В округ входят 236 населенных пунктов. Численность населения по округу на 1.01.2024 года составляет 4172 человека. Округ имеет свою символику - флаг и герб. Административным центром округа является село Устье. Расстояние до областного центра 82 км. Площадь территории округа составляет 2,61 тыс. кв. км.

Усть-Кубинский район образован 14 января 1929 года. 12 ноября 1960 года Усть-Кубинский район был упразднен с передачей его территории в состав Сокольского района. 12 января 1965 года был образован вновь Усть-Кубинский район. С 1 января 2023 года Усть-Кубинский муниципальный район преобразован в Усть-Кубинский муниципальный округ.

 Основными направлениями развития Усть-Кубинского муниципального округа являются сельское хозяйство и промышленность.

Усть-Кубинский муниципальный округ расположен в зоне умеренно-континентального климата, который формируется в условиях малого количества солнечной радиации зимой, под воздействием северных морей и интенсивного западного переноса, со сравнительно теплым коротким летом и продолжительной холодной зимой. Погода неустойчива: зимой наблюдаются оттепели, весной возможны сильные морозы. Вынос теплого морского воздуха, связанный с прохождением циклонов из Атлантики, и частые вторжения арктического воздуха с Северного Ледовитого океана придают погоде большую неустойчивость в течение всего года.

**

Рисунок 2.1 Границы Усть-Кубинского муниципального округа

 Зима долгая и умеренно холодная, длится пять с половиной месяцев. Весна и осень прохладные, лето тёплое, наиболее холодный месяц - январь, наиболее тёплый месяц - июль.

Табл.2.1

|  |
| --- |
| **Климат Усть-Кубинского муниципального округа** |
| Показатель (меся-цы) | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| Абсолютный мак-симум, °С | 5,3 | 5,6 | 16,4 | 26,8 | 30,6 | 33,1 | 34,5 | 36,4 | 28,8 | 22,8 | 10,7 | 8,5 | 36,4 |
| Средний макси-мум, °С | -7,2 | -6 | 0,5 | 9,0 | 16,9 | 20,9 | 23,4 | 20,3 | 14,0 | 6,7 | -1,4 | -5,4 | 7,6 |
| Средняя температура, °С | -10,8 | -10 | -4 | 3,5 | 10,6 | 15,1 | 17,5 | 14,7 | 9,3 | 3,4 | -3,9 | -8,4 | 3,1 |
| Средний минимум°С | -14,5 | -13,9 | -8,2 | -1 | 4,8 | 9,5 | 12,0 | 9,8 | 5,5 | 0,6 | -6,5 | -11,7 | -1,1 |
| Абсолютный минимум °С | -47,1 | -43,2 | -34,6 | -25,6 | -9,1 | -3,1 | 1,2 | -1,4 | -8,6 | -19,6 | -32,8 | -45,2 | -47,1 |
| Норма осадков, мм | 35 | 28 | 26 | 31 | 41 | 67 | 74 | 76 | 57 | 50 | 42 | 38 | 565 |

**Динамика численности населения Усть-Кубинского муниципального округа**

Табл.2.2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год  | Численность населенияна 01.01.2017 г. | Численность населенияна 01.01.2018 г. | Численность населения на 01.01.2019 г. | Численность населения на 01.01.2020 г. | Численность населения на 01.01.2021 г. | Численность населения на 01.01.2022 г. | Численность населения на 01.01.2022 г. с учетом Переписи 2020 г., проведенной в 2021 г. | Численность населения на 01.01.2023 г. |
| Число жителей (чел) | 7843 | 7700 | 7502 | 7493 | 7445 | 7334 | 7457 | 7373 |

В настоящее время в состав Усть-Кубинского муниципального округа входит 236 населенных пунктов, население постоянно проживает в 122 из них.

Административным центром поселения является село Устье.

Жилой фонд Усть-Кубинского муниципального округа составляет 373,1 тыс.кв.м и представлен индивидуальными жилыми домами, кирпичными, деревянными многоквартирными и домами блокированной застройки.

**Существующая структура жилого фонда Усть-Кубинского муниципального округа, на 01.01.2024 года**

Табл. 2.3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Тип домов | Количество домов | Количество квартир | Общаяплощадь,тыс. м2 |
| 1. | Индивидуальные жилые дома | 4454 | 4454 | 242,69 |
| 2. | Многоквартирные | 111 | 1235 | 58,71 |
| 3. | Дома блокированной застройки | 638 | 1556 | 71,7 |
| Всего по жилому фонду: | 5203 | 7245 | 373,1 |

**3. Существующее положение в сфере теплоснабжения муниципального образования**

Централизованное теплоснабжение на территории Усть-Кубинского муниципального округа имеется в с. Устье, с. Никольское, с. Богородское, с. Бережное, д. Марковская. Котельная в д. Порохово отапливает одно административное здание. В остальных населенных пунктах округа индивидуальное печное отопление, индивидуальные электрические, газовые и дровяные котлы.

 В связи с подводом к с. Устье природного газа и его газификацией, большая часть жилого фонда административного центра имеет индивидуальное газовое отопление, часть - индивидуальное печное, электрическое, центральное от котельных.

В настоящее время на территории Усть-Кубинского муниципального округа осуществляют деятельность две теплоснабжающих организации: МП «Коммунальные системы» в с. Устье и ООО «ЖилКомСервис» в селах Никольское, Бережное, Богородское, д. Марковская, д. Порохово.

Источники центрального теплоснабжения:

- В с. Устье расположены две модульные газовые котельные, на ул. Мира б/н и ул. Октябрьская, д.4б, гарантирующая организация МП «Коммунальные системы». Системы теплоснабжения от котельных - водяные двухтрубные, диаметры трубопроводов от *33,5мм до 209 мм.* Общая протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исполнении) *– 5440 пог.м.* Системы горячего водоснабжения от котельных отсутствуют. Количество подключенных к котельным жилых зданий *- 31 (192 квартиры, общей площадью 7873,6). Количество организаций и учреждений с. Устье, потребляющих тепловую энергию – 22.* Регулирование режима отпуска тепла качественное, производится централизованно на источниках, в зависимости от температуры наружного воздуха изменяется температура теплоносителя при его постоянном расходе.

 - Котельная с. Никольское на твердом топливе (дрова), расположенная на ул. Окружная, д.4 мощностью 1,16 Гкал/час. Система теплоснабжения от котельной - водяная двухтрубная, диаметры трубопровода *от 48 мм до 159 мм*. Общая протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исполнении) -851 пог.м (из них 112 м – подземная прокладка). Система горячего водоснабжения – отсутствует. Количество подключенных к котельным жилых зданий - 6 (40 квартир, 1 индивидуальный жилой дом, общей площадью 1768,2кв.м). Количество организаций и учреждений с. Никольское потребляющих тепловую энергию – 5.

 - Котельная с. Бережное на твердом топливе(дрова), расположенная на ул. Молодежная, д.2а. Система теплоснабжения от котельной - водяная двухтрубная, диаметры трубопроводов от 32 мм до 150 мм. Общая протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исполнении) – 761пог.м. Система горячего водоснабжения от котельной отсутствует. Количество подключенных к котельным жилых зданий - 5 (35 квартир, общей площадью 1942,5кв.м). Количество организаций и учреждений, потребляющих тепловую энергию – 6.

- Котельная с. Богородское на твердом топливе(дрова), расположена на ул. Школьная, д. б/н. Система теплоснабжения от котельной - водяная двухтрубная, диаметры трубопроводов от 32 мм до 150 мм. Общая протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исполнении) – 269,5 пог.м.

Система горячего водоснабжения отсутствует. Котельная в с. Богородское жилого фонда не обслуживает, количество организаций и учреждений, потребляющих тепловую энергию – 2.

 - Котельная д. Марковская на твердом топливе(дрова), расположена на ул. Школьная, д.6. Система теплоснабжения от котельной - водяная двухтрубная, диаметры трубопроводов от 32 мм.до 150 мм. Общая протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исполнении) –704 пог.м. Система горячего водоснабжения отсутствует. Количество подключенных к котельным жилых зданий - 6 (9 квартир, общей площадью 591,4 кв.м.), количество организаций и учреждений, потребляющих тепловую энергию – 5.

 - Котельная д. Порохово на твердом топливе (дрова), расположена на ул. Полевая, д.15а. Система теплоснабжения от котельной - водяная двухтрубная, диаметры трубопроводов 86 мм. Общая протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исполнении) – 50 пог.м. Система горячего водоснабжения отсутствует. Жилых домов котельная не обслуживает, количество организаций и учреждений, потребляющих тепловую энергию – 4, расположены в одном здании.

 Регулирование режима отпуска тепла на котельных качественное, производится централизованно на источниках тепла, в зависимости от температуры наружного воздуха изменяется температура теплоносителя при его постоянном расходе.

В перспективе в черте с. Устье предусматривается строительство многоквартирных домов, в округе ведется индивидуальное жилищное строительство, в жилых домах планируется индивидуальное теплоснабжение. В селах Никольское, Бережное, Богородское, д. Марковская, д. Порохово строительства многоквартирных жилых домов не планируется.

В ближайшее время перспективы развития централизованного теплоснабжения, а именно увеличения протяженности тепловых сетей, установки новых котельных на территории с. Устье, с. Богородское, д. Марковская Усть-Кубинского муниципального округа не предусматривается. Планируется реконструкция системы теплоснабжения в с. Никольское в связи со строительством в 2024-2025 годах магистрального газопровода до с. Никольское, также планируется закрытие котельной в д. Порохово и оборудование модульной газовой котельной для отопления административного здания.

1. **Технико-экономическая характеристика источников тепловой энергии**

Табл.4.1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и место расположения источников тепловой энергии | Наименование показателей |
| Установленная мощность, МВт | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Производство тепловой энергии, Гкал | Потери в тепловых сетях, % | Общий (полезный) отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Газовая котельная с. Устье ул. Мира | 3,2  | 0,86  | 384  | 22,9  | 296  |
| 2 | Газовая котельная с. Устье ул. Октябрьская | 3,3 | 2,90 | 837 | 21,9 | 653 |
| 3 | Котельная с. Никольское | 1,16 | 0,33 | 1316,8 | 27 | 878,0 |
| 4 | Котельная с. Бережное | 1,12 | 0,271 | 2278 | 40 | 1507 |
| 5 | Котельная с. Богородское | 0,36 | 0,222 | 722 | 33,3 | 482 |
| 6 | Котельная д. Марковская | 0,4 | 0,19 | 726 | 27,6 | 526 |
| 7 | Котельная д. Порохово | 0,2 | 0,06 | 253 | 13,8 | 210 |

1. **Основное технологическое оборудование, установленное на котельных**

5.1. Оборудование котельных в селе Устье по ул. Октябрьская и по ул. Мира состоит из низкотемпературных водогрейных котлов VIESSMANNVITOPLEX 200 с номинальной производительностью 1,1 МВт (0,95 Гкал/ч) каждый. Котлы VIESSMANNVITOPLEX 200 могут работать на жидком и на газообразном топливе. В качестве топлива для котельных используется природный газ. Данные котлы являются надежным оборудованием, изготовленным одной из крупнейших компаний VIESSMANN. Котлы оборудованы горелками WEISHAUPT.Система деаэрации в котельных отсутствует.

В оборудование котельных входит следующее:

- Система регулирования котлов VITOTRONIC. Цифровое устройство управления Vitotronic предоставляет удобную и качественную возможность регулирования работы котла. Vitotronic позволяет объединять в единую каскадную установку одновременно до 4 котлов, как большой, так и малой мощности. Устройство управления Vitotronic с помощью кабеля Optolink возможно подключить к портативному компьютеру для чтения эксплуатационных данных, проведения технического обслуживания и сервиса, а также для управления настройками отопительного оборудования и обратной связи через интернет.

- Узлы приборов учета газа, электроэнергии, воды.

- Расширительные баки Reflex.

- пластинчатый теплообменник «Ридан» типа НН№47 2 шт.

- Водоподготовительная установка производительностью 3 куб.м/ч, которая состоит из магистрального фильтра механической очистки Гейзер-8Ч(Н), системы очистки воды atoll, системы умягчения Акватон/SFS/1054/255/960 ReadySoft, насоса химического впрыска DLX-VFT/M 02-10, клапан понижения давления HoneywellBraukmann D06F-1 «A», прибора Acson.

5.2.Оборудование котельной в селе Никольском состоит из трех водогрейных котлов марки «КВТС-2УН» и одного чугунного резервного котла марки «Энергия». Котлы работают на твердом топливе – дрова или уголь.

Водогрейные котлы КВТС предназначены для получения горячей воды с температурой до 95 °С, используемой в системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения промышленного и бытового назначения, а также для технологических целей. Котлы предназначены для сжигания твердого топлива в слое. В зависимости от вида топлива и его характеристики котлы предусматривают работу как с подогревом воздуха (с воздухоподогревателем), так и без подогрева.

Котлы выполняются в тяжелой обмуровке, выполненной красным и огнеупорным кирпичом. Общая толщина обмуровки приблизительно 250 мм.

 5.3. Оборудование котельных в селе Бережное состоит из 4 водогрейных котлов марки «КВ-ТС-2УН». Котлы работают на твердом топливе – дрова.

Водогрейный котлы КВ-ТС-2УН предназначены для получения горячей воды с температурой до 95 °, используемой на теплофикационные нужды.

Котел КВ-ТС-2Ун - водотрубный, секционный с обмуровкой. Состоит из четырех боковых секций (экранов), одной задней и одной верхней секций, соединенных между собой отводами и проставками. Модули боковых, задних экранов расположены в топочном пространстве котла; модули конвективных экранов - в конвективных шахтах, а верхний несущий экран перекрывает топочное пространство. Экраны котла изготавливаются из труб диаметром 57x3,5 и ввариваются в коллекторы диаметрами 89x4,5. Концы коллекторов закрыты заглушками (верхние) или заглушками с отверстиями для водоспускных кранов (нижние). Несущие стены котла, наружная обмуровка выполняются из обыкновенного глиняного кирпича. Внутреннее пространство топки облицовано шамотным огнеупорным кирпичом. Верх котла перекрывается шамотным кирпичом по верхним коллекторам и загнутым трубам боковых топочных экранов. По кирпичу укладывается стальной лист толщиной 0,55 мм, на который насыпается теплоизоляционный материал - шлак слоем 200мм или керамзит слоем 100 мм.

5.4. Оборудование котельных в селе Богородское состоит из 3, в д. Марковская из 4, а в д. Порохово из 1 водогрейных чугунных котлов марки «Универсал-6». Котлы работают на твердом топливе – дрова.

Котлы Универсал предназначены для теплоснабжения жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений, а также объектов сельскохозяйственного назначения, теплиц, ферм площадью до 5000 кв.м. Особенное распространение они получили в негазифицированных регионах России и в сельской местности. Котлы Универсал-6 имеют от 18 до 42 секций и теплопроизводительность от 0,195 до 0,457 МВт. Температура воды на выходе может составлять до 115 °С. Котлы Универсал предназначены для работы на твердом топливе. Это могут быть как грохоченные, так и рядовые сорта каменного и бурого угля, антрацит, а также дрова, древесные отходы (сучья, опилки, стружка, кора), кусковой и брикетированный торф.

Поверхность нагрева котлов "Универсал" состоит из чугунных секций двух видов: 4 крайние и средние секции, количество которых определяется модификацией и мощностью агрегата. Секции собираются в два пакета с помощью сквозных ниппелей и болтов стяжки и устанавливаются в 2 ряда шатровым способом. К передним секциям присоединяется фронтовая плита.

Она оборудована:

- загрузочной дверкой, через которую топливо загружается ручным способом,

- зольной дверкой для очистки котла от золы и шлака также вручную,

- фланцами для подсоединения впускной и выпускной труб,

- отверстием для размещения коробов дутьевого вентилятора,

- местом для установки манометра и термометра,

- местом выведения шибера.

Котел сверху и с боков обмуровывается в 2 слоя, внутри - огнеупорным кирпичом, снаружи - обыкновенным кирпичом на глиняном растворе.

1. **Таблица показаний приборов технологического контроля на газовых котельных**

Табл.6.1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Размерность | Величина |
| **Котельная с. Устье ул. Мира** |
| **1** | Давление сетевой воды | МПа | 0,25/0,14 |
| **2** | Температура сетевой воды | град. С | 73-60 |
| **3** | Расход воды | м3 | 90 |
| **4** | Температура воды на подпитку теплосети | град. С | 5 |
| **5** | Выработка тепла котельной | Гкал/час | 384 |
| **6** | Температура наружного воздуха | град. С | -17 |
| **Котельная с. Устье ул. Октябрьская** |
| 1 | Давление сетевой воды | МПа | 1 контур -0,3/0,22 контур -0,35/0,19 |
| 2 | Температура сетевой воды | град. С | 1 контур -73-60 2 контур - 73-60 |
| 3 | Подача сетевой воды в теплосети | т/час | 1 контур- 1532 контур - 31 |
| 4 | Расход воды | м3 | 185 |
| 5 | Температура воды на подпитку теплосети | град. С | 5 |
| 6 | Выработка тепла котельной | Гкал/час | 837 |
| 7 | Температура наружного воздуха | град. С | -17 |

1. **Температурный график регулирования теплоносителя на газовых котельных**

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей от газовых котельных в селе Устье по ул. Октябрьская и ул. Мира осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной минус 32°С) равна 25°С (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе «95-70°С»).

В таблице предоставлен график качественного регулирования температуры воды в системах отопления при различных расчетных и текущих температурах наружного воздуха.

Табл 7.1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Температура наружного воздуха, °С | Температура воды в подающем трубопроводе, °С | Температура воды из системы отопления, °С |
| -32 | 95 | 70 |
| -31 | 93,8 | 69,3 |
| -30 | 92,6 | 68,6 |
| -29 | 91,4 | 67,8 |
| -28 | 90,2 | 67,1 |
| -27 | 88,9 | 66,3 |
| -26 | 87,7 | 65,6 |
| -25 | 86,5 | 64,9 |
| -24 | 85,3 | 64,1 |
| -23 | 84,0 | 63,3 |
| -22 | 82,8 | 62,6 |
| -21 | 81,5 | 61,8 |
| -20 | 80,3 | 61,1 |
| -19 | 79,0 | 60,3 |
| -18 | 77,8 | 59,5 |
| -17 | 76,5 | 58,7 |
| -16 | 75,2 | 57,9 |
| -15 | 73,9 | 57,1 |
| -14 | 72,7 | 56,3 |
| -13 | 71,4 | 55,5 |
| -12 | 70,1 | 54,7 |
| -11 | 70,0 | 54,9 |
| -10 | 70,0 | 55,1 |
| -9 | 70,0 | 55,3 |
| -8 | 70,0 | 55,6 |
| -7 | 70,0 | 55,8 |
| -6 | 70,0 | 56,1 |
| -5 | 70,0 | 56,3 |
| -4 | 70,0 | 56,5 |
| -3 | 70,0 | 56,8 |
| -2 | 70,0 | 57,0 |
| -1 | 70,0 | 57,3 |
| 0 | 70,0 | 57,5 |
| 1 | 70,0 | 57,8 |
| 2 | 70,0 | 58,0 |
| 3 | 70,0 | 58,3 |
| 4 | 70,0 | 58,5 |
| 5 | 70,0 | 58,8 |
| 6 | 70,0 | 59,0 |
| 7 | 70,0 | 59,3 |
| 8 | 70,0 | 59,5 |

1. **Инженерные сети теплоснабжения Усть-Кубинского муниципального округа**
	1. **Схема тепловых сетей от котельной, расположенной на ул. Мира в с. Устье (рис 8.1)**

Котельная, расположенная на ул. Мира б/н поставляет тепловую энергию:

- 19 многоквартирным жилым домам (123 квартиры, отапливаемая площадь
5097,8кв.м.);

- одному зданию социальной сферы МУ «Центр обеспечения учреждений образования».

**Данные о потребителях, жилой фонд**

Табл.8.1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дома | Количество отапливаемых квартир | Площадь, кв.м. |
| 1 | с.Устье, ул.Зеленая, д.7, кв.2 | 1 | 40,3 |
| 2 | с.Устье, ул.Зеленая, д.9, кв.2,3,4,5,6 | 4 | 177,4 |
| 3 | с.Устье, ул.Зеленая, д.10, кв.2,3,4,5,6,7,11 | 7 | 269,4 |
| 4 | с.Устье, ул.Зеленая, д.12, кв.2,4,5,6,7,8,9,11 | 8 | 310,1 |
| 5 | с.Устье, ул.Зеленая, д.12а, кв.4 | 1 | 52,2 |
| 6 | с.Устье, ул.Зеленая, д.13, кв.1,2,6,7,16 | 4 | 156,5 |
| 7 | с.Устье, ул.Зеленая, д.14, кв.10,15 | 2 | 105,1 |
| 8 | с.Устье, ул.Зеленая, д.14а, кв.1,2,3,4,5,6,10,14,15,16 | 10 | 480,6 |
| 9 | с.Устье, ул.Зеленая, д.16, кв. 1,5,6,7,8,9,11,12,15,16 | 10 | 442,7 |
| 10 | с.Устье, ул.Зеленая, д.17, кв.3,5,12,13,15,17,19,21,30 | 9 | 441,0 |
| 11 | с.Устье, ул.Зеленая, д.18, кв.4,5,6,7,10 | 5 | 264,5 |
| 12 | с.Устье, ул.Зеленая, д.18а, кв.1,4 | 2 | 80,8 |
| 13 | с.Устье, ул.Зеленая, д.20, кв.1,2,3,4,6,7,9,10,11,12 | 10 | 437,0 |
| 14 | с.Устье, ул.Коничева, д.37, кв.1,2 | 2 | 47,9 |
| 15 | с.Устье, ул.Коничева, д.43, кв.1,2 | 2 | 94,4 |
| 16 | с.Устье, ул.Мелиораторов, д.3 | 36 | 1293,6 |
| 17 | с.Устье, ул.Мелиораторов, д.5, кв.2,4,5,8,12 | 5 | 241,6 |
| 18 | с.Устье, ул.Мира, д.3, кв. 1,8,12 | 3 | 82,9 |
| 19 | с.Устье, ул.Мира, д.3а, кв. 4,12 | 2 | 79,8 |
|  | Итого: |  123 |  5097,8 |

**8.2 Схема тепловых сетей от котельной, расположенной на ул. Октябрьская в с. Устье (рис 8.2)**

Котельная, расположенная на ул. Октябрьская 4б поставляет тепловую энергию:

- 10 многоквартирным жилым домам (52 квартиры, отапливаемая площадь 2138,3 кв.м);

- 21 организации и учреждениям:

1. МУ «Центр МТО учреждений округа».
2. МУ «Центр обеспечения учреждений образования».
3. АО «Почта России».
4. МБУ ДО «Усть-Кубинская детская школа искусств».
5. МУ «Центр культуры и библиотечного обслуживания Усть-Кубинского округа».
6. МУ «Центр физической культуры и спорта».
7. БУ СЗВО «Фармация»
8. БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ».
9. БУ СО ВО «Усть-Кубинский комплексный центр социального обслуживания населения».

10.Департамент лесного комплекса Вологодской области.

1. БУ ЖКХ ВО «Вологдаоблжилкомхоз».
2. ПАО «Ростелеком».
3. Филиал Вологодского отделения № 8638/083 ПАО «Сбербанк».
4. ОСФР по Вологодской области.
5. МУ Усть-Кубинского округа «Аварийно-спасательная служба».
6. Прокуратура Вологодской области.
7. ФКУ УИИ УФСИН России по Вологодской области.
8. ФКУ «ЦХ и СО УМВД России по Вологодской области.
9. ООО «Заозерье».
10. ООО СТК-1.
11. ИП Бурина С.В.

**Данные о потребителях, жилой фонд**

Табл.8.2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дома | Количество отапливаемых квартир | Площадь, кв.м. |
| 1 | с. Устье, ул.Колхозная, д.11  | 1 | 46,2 |
| 2 | с. Устье, ул.Коммунаров, д.2д.12 | 2 | 78,1 |
| 3 | с. Устье, ул.Коничева, д.3 | 12 | 422,5 |
| 4 | с. Устье, ул.Коничева, д.15а | 1 | 92,4 |
| 5 | с. Устье, ул.Набережная, д.10, кв. 2,3,5,6,7,8,10,11,12,14,16,17,19,21,24,26,27,28,30,31,32 | 21 | 848 |
| 6 | с. Устье, ул.Набережная, д.24, кв.1,2,3,6,7,8,9 | 7 | 222,2 |
| 7 | с. Устье, ул.Набережная, д.37, кв. 1,4,5,6,12 | 5 | 228,1 |
| 8 | с. Устье, ул.Набережная, д.48 | 1 | 84,1 |
| 9 | с. Устье, ул.Профсоюзная, д.11 | 1 | 43,3 |
| 10 | с. Устье, ул.Профсоюзная, д.28, кв.2 | 1 | 48,2 |
|  | Итого: | 52 | 2138,3 |

Существующая схема тепловых сетей от газовых котельных вс. Устье охватывают всех потребителей тепловой энергии и не требуют расширения в ближайшей перспективе.

**8.3 Схема тепловых сетей от котельной, расположенной в селе Никольском (рис 8.3)**

индивидуальный жилой дом

Котельная в селе Никольском обеспечивает тепловой энергией жилой сектор и объекты социальной сферы:

- пять многоквартирных жилых домов (40 квартир), один индивидуальных жилой дом, отапливаемая площадь 1768,2кв.м;

 - пять организаций и учреждений:

1. МУ «Центр обеспечения учреждений образования».
2. ФГУП «Почта России».
3. АУ «Центр культуры и библиотечного обслуживания Усть-Кубинского округа».
4. БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ».
5. МУ «Центр материально-технического обеспечения учреждений района».

**Перечень потребителей, жилой фонд**

Табл.8.3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дома | Количество квартир | Площадь, кв.м |
| 1 | с. Никольское, ул. Окружная, д.2, кв.1,2,3,4,5,6,7,10,11 | 9 | 368,5 |
| 2 | с. Никольское, ул. Окружная, д.4а, кв. 1,4,5,7,9,10,12 | 7 | 289,1 |
| 3 | с. Никольское, ул. Окружная, д.4б, кв. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12  | 11 | 505,2 |
| 4 | с. Никольское, ул. Окружная, д.4в, кв. 1,2,3,5,6,8,9,10,11,12 | 10 | 446,9 |
| 5 | с. Никольское, ул. Садовая, д. 6 | 1 | 55,0 |
| 6 | с. Никольское, ул. Садовая, д. 9, кв. 1, кв. 2 | 2 | 103,5 |
|   | Итого: | 40 | 1768,2 |

**8.4 Схема тепловых сетей от котельной, расположенной на ул. Школьная в с. Богородское (рис 8.4)**

Котельная, расположенная в с. Богородское поставляет тепловую энергию:

- 1 зданию МБОУ «Первомайская ООШ»;

-1зданию БУЗ ВО «Усть-Кубинкая ЦРБ»;

- жилой фонд котельная не обслуживает.

**8.5 Схема тепловых сетей от котельной, расположенной на ул. Школьная в д. Марковская (рис 8.5)**

Котельная, расположенная в д. Марковская поставляет тепловую энергию 4 зданиям социального использования, в которых расположены помещения 5 организаций:

- 6 жилым домам (9 квартир, отапливаемая площадь 591,4 кв.м);

- МУ «Центр обеспечения учреждений образования»;

- АУ Центр культуры и библиотечного обслуживания Усть-Кубинского округа;

- БУЗ ВО «Усть-Кубинкая ЦРБ»;

- ДПК Вологодской области;

- Управление имущественных отношений администрации Усть-Кубинского муниципального округа.

**Перечень потребителей жилого фонда д. Марковская**

Табл.8.5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дома | Количество отапливаемых квартир | Площадь, кв.м. |
| 1 | д. Марковская, ул. Школьная,1 | 1 | 63,5 |
| 2 | д. Марковская, ул. Школьная,2 | 2 | 107,9 |
| 3 | д. Марковская, ул. Школьная,3 | 2 | 126 |
| 4 | д. Марковская, ул. Школьная,4 | 2 | 126 |
| 5 | д. Марковская, ул. Школьная,8 | 1 | 84,5 |
| 6 | д. Марковская, ул. Центральная,10а | 1 | 83,5 |
|  | Итого: | 9 | 591,4 |

**8.6.Схема тепловых сетей от котельной, расположенной с. Бережное (рис 8.6)**

Котельная, расположенная в с. Бережное поставляет тепловую энергию 2 зданиям социального использования, в которых расположены помещения 6 организаций:

- ООО «Чайка-Дент»;

- МУ «Центр материально-технического обеспечения учреждений района»

-БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ»;

- АУ Центр культуры и библиотечного обслуживания Усть-Кубинского округа;

- ПАО «Сбербанк»;

- МУ «Центр обеспечения учреждений образования».

- 5 жилым домам (35 квартир, отапливаемая площадь 1942,5кв.м).

**Перечень потребителей жилого фонда с. Бережное**

Табл.8.6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дома | Количество отапливаемых квартир | Площадь, кв.м. |
| 1 | с. Бережное, ул. Ветеранов, д.2а | 9 | 415,3 |
| 2 | с. Бережное, ул. Набережная, д.5 | 1 | 149,7 |
| 3 | с. Бережное, ул. Совхозная, д.7 | 5 | 238,3 |
| 4 | с. Бережное, ул. Совхозная, д.8 | 10 | 700,4 |
| 5 | с. Бережное, ул. Совхозная, д.10 | 10 | 438,8 |
|  | Итого: | 35 | 1942,5 |

**8.7.Схема тепловых сетей от котельной, расположенной в д. Порохово (рис 8.7)**

Котельная, расположенная в д. Порохово поставляет тепловую энергию 1 зданию социального использования, в котором расположены помещения 4 организаций:

- МУ «Центр материально-технического обеспечения учреждений района»

-БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ»;

- АУ Центр культуры и библиотечного обслуживания Усть-Кубинского округа;

- МУ «Центр обеспечения учреждений образования».

37

7

9

10

ул. Коничева

 ул. Зеленая

12

43

Детский сад

13

12а

14

14а

16

ул. Мира

котельная

 ул. Зеленая ул. Зеленая

18

3а

3

17

20

18а

Мелиораторов,5

Мелиораторов,3

**рисунок 8.1.** Схема тепловых сетей от котельной, расположенной на ул. Мира в с.Устье

13

11

19

9

21

 ул.Октябрьская

12

4

8

котельная

гаражи

гараж

Школа, Зеленая 7а

 ул. Октябрьская

6, д/дом

АСС

15

Коничева,15а

 ул. Советская

9

3

 ул. Коничева

7

ул.Колхозная на ул. Профсоюзная

5

11

5

 ул. Советская

1

ДШИ

**рисунок 8.2.1.** Схема тепловых сетей от котельной, расположенной на ул. Октябрьская с. Устье, 1 участок

Профсоюзная, 8

ДК

Профсоюзная, 28

ФОК

Коммунаров, 2

Советская, 6

12

Коммунаров, 19

37

21

 Набережная Набережная

24

Гаражи прокуратуры

48

10

6

**Рисунок 8.2.2**. Схема тепловых сетей от котельной, расположенной на ул. Октябрьская с. Устье, 2 участок

Садовая, 9

ФАП, ДК Садовая, 15

Окружная, 4а

Окружная, 4б

Окружная, 4в

Детский сад,

Октябрьская, 26а



Окружная, 4

**Котельная**

Окружная,

 2

**Рис. 8.3** Схема тепловых сетей от котельной в с. Никольское

Котельная

Школа Школьная, 1

ФАП Школьная, 3

**8.4.**Схема тепловых сетей от котельной, расположенной на ул. Школьной в с. Богородское (рис 6.1)

Школа

Школьная, 5

**Котельная**

Школьная, 4

Школьная, 2

Школьная, 3

Центральная, 10А

Школьная,8

Школьная,

1

ДК Центральная, 5

Гараж Центральная, 1

ФАП

Детский сад

 Центральная, 4

**Рис. 8.5.** Схема тепловых сетей от котельной в д. Марковская

 **Ул. Совхозная**

Совхозная, 8

Совхозная, 6

Котельная

 **Ул. Ветеранов**

Совхозная, 7

Совхозная, 10

Ветеранов, 2А

 **Ул. Набережная**

Набережная, 5

Школа Набережная, 9

**8.6.** Схема тепловых сетей от котельной в с. Бережное

Котельная

Полевая,15а

Административное здание

Полевая,15

**8.7. Схема тепловых сетей от котельной в д. Порохово**

**8.8.Характеристики котельных и тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии округа**

**8.8.1.Характеристики котельных и тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии газовых котельных**

 Табл.8.8.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиекотельной,адрес | Типкотлов | Кол-во | КПД котлов,% | Теплопроизводительность,Гкал/час | Описание котла (паровой,водяной) | ПараметрыТеплоносителя, градусов | Загрузкакотельной | Топливо | Часовой расход газа, м3 /час | Годовой расход газа,м3/год | Резерв котельной,Гкал/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Блочно-модульная газовая котельная с. Устье, ул. Октябрьская, д.4Б | водогрейные | 3 | 90 | 2,84 | водяной | 90-75 | 90% | природный газ | 138 | 769200 | 0,28 |
| 2 | Блочно-модульная газовая котельная с. Устье, ул. Мира, б/н | водогрейный | 2 | 90 | 2,76 | водяной | 90-75 | 30% | природный газ | 57,4 | 319800 | 1,92 |

**8.8.2.Характеристики котельных и тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии котельных на дровах**

табл.8.8.2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-вокотлов | Видтоплива | КПД | Мощность(Гкал/час) | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Исходные данные | Годовое потребление тепла, Гкал в год | Потери в теплосетях,% | Пр-во ТЭ, Гкал в год | Расход топлива, м3 |
| Всего | Жилфонд | Соц. сфера. | Уд.нормаусл.топ | Коэф.перевода | Уд. норма нат. топ.м3/Гкал | Отопит. сезон | жилфонд | Соц. сфера | всего |
| **Котельная с. Никольское** |
| 4 | уголь, дрова | 0,62 | 1,16 | 0,33 | 0,22 | 0,11 | 0,22 | 1,7 | 1,3 | 242 | 580,95 | 380,73 | 961,7 | 27% | 1316,8 | 1317 |
| **Котельная с. Богородское** |
| 3 | дрова | 0,61 | 0,36 | 0,222 | 0 | 0,222 | 0,22 | 1,7 | 1,3 мЗ | 242 | 0 | 481,5 | 481,5 | 33,3 | 722,22 | 722  |
| **Котельная д. Марковская** |
| 4 | дрова | 0,61 | 0,4 | 0,188 | 0,2 | 0,1 | 0,22 | 1,7 | 1,3 мЗ | 242 | 177,6 | 348,2 | 525,8 | 27,6 | 725,8 | 726 |
| **Котельная с. Бережное** |
| 4 | дрова | 0,62 | 1,12 | 0,271 | 0,113 | 0,157 | 0,293 | 0,266 | 1 мЗ | 242 | 631,5 | 875,17 | 1506,67 | 40 | 2278 | 2278  |
| **Котельная д. Порохово** |
| 1 | дрова | 0,62 | 0,2 | 0,06 | 0 | 0,06 | 0,293 | 0,266 | 1 мЗ | 242 | 0 | 210 | 210 | 14 | 253 | 253 |

**8.9. Характеристика существующих сетей теплоснабжения**

**8.9.1. Характеристика существующих сетей теплоснабжения газовых котельных**

Табл.8.9.1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес | Материал,диаметр | Протяженность, км | Подземная/надземная | В каком исполнении(например, двухтрубном) | Параметрытеплоносителя | Принадлежностьк котельной | Износ % | Балансодержатель | Необходимость замены  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. 1
 | с. Устье, ул. Октябрьская | 150 | 232 | надземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 45 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 2
 | с. Устье, ул. Октябрьская | 150 | 65 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 45 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 3
 | с. Устье, ул. Октябрьская | 125 | 35 | надземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 45 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 4
 | с. Устье, ул. Октябрьская-Колхозная | 125 | 49 | надземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 45 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 5
 | с. Устье, ул. Октябрьская-Профсоюзная | 125 | 65 | надземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 45 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 6
 | с. Устье, ул. Профсоюзная | 125 | 19 | надземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 45 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 7
 | с. Устье, ул. Профсоюзная | 125 | 12 | надземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 45 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 8
 | с. Устье, ул. Зеленая 7а | 125 | 205 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 45 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 9
 | с. Устье, ул. Октябрьская-Профсоюзная | 125 | 42 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 45 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 10
 | с. Устье, ул. Профсоюзная | 125 | 67 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 45 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 11
 | с. Устье, ул. Октябрьская-Колхозная | 100 | 63 | надземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 45 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 12
 | с. Устье, ул. Профсоюзная-Набережная | 100 | 85 | надземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 45 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 13
 | с. Устье, ул. Октябрьская | 100 | 97 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 20 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 14
 | с. Устье, ул. Октябрьская | 100 | 42 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 45 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 15
 | с. Устье, ул. Октябрьская | 100 | 35 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 5 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 16
 | с. Устье, ул. Октябрьская | 100 | 2 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 55 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 17
 | с. Устье, ул. Октябрьская | 100 | 12 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 55 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 18
 | с. Устье, ул. Октябрьская | 100 | 50 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 55 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 19
 | с. Устье, ул. Октябрьская-Колхозная | 100 | 152 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 45 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 20
 | с. Устье, ул. Колхозная | 100 | 26 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 0 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 21
 | с. Устье, ул. Колхозная | 100 | 13 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 45 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 23
 | с. Устье, ул. Колхозная | 100 | 37 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 0 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 24
 | с. Устье, ул. Колхозная | 100 | 52 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 20 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 25
 | с. Устье, ул. Профсоюзная-Набережная | 100 | 50 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 45 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 26
 | с. Устье, ул. Набережная | 100 | 28 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 5 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 27
 | с. Устье, ул. Набережная | 100 | 61 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 5 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 28
 | с. Устье, ул. Набережная Коммунаров | 100 | 41 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 5 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 29
 | с. Устье, ул. Коммунаров | 100 | 150 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 70 | МП Коммунальные системы | Требует замены |
| 1. 30
 | с. Устье, ул. Профсоюзная | 80 | 5 | надземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 45 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 31
 | с. Устье, ул. Профсоюзная 6 | 80 | 36 | подвальная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 45 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 32
 | с. Устье, ул. Октябрьская 9 | 80 | 40 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 40 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 33
 | с. Устье, ул. Октябрьская  | 80 | 32 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 25 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 34
 | с. Устье, ул. Октябрьская 12 | 80 | 40 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 70 | МП Коммунальные системы | Требует замены |
| 1. 35
 | с. Устье, ул. Колхозная 9 | 80 | 15 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 60 | МП Коммунальные системы | Требует замены |
| 1. 36
 | с. Устье, ул. Колхозная  | 80 | 29 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 10 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 37
 | с. Устье, ул. Колхозная 11 | 80 | 33 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 10 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 8
 | с. Устье, ул. Коничева 15а | 80 | 37 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 70 | МП Коммунальные системы | Требует замены |
| 1. 8
 | с. Устье, ул. Профсоюзная 6 | 80 | 20 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 45 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 8
 | с. Устье, ул. Коммунаров | 80 | 40 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 0 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 8
 | с. Устье, ул. Коммунаров-Набережная | 80 | 31 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 70 | МП Коммунальные системы | Требует замены |
| 1. 9
 | с. Устье, ул. Коммунаров-Профсоюзная | 70 | 90 | надземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 70 | МП Коммунальные системы | Требует замены |
| 1. 9
 | с. Устье, ул. Профсоюзная | 70 | 16 | надземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 70 | МП Коммунальные системы | Требует замены |
| 1. 9
 | с. Устье, ул. Профсоюзная 6 | 70 | 6 | подвальная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 30 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 9
 | с. Устье, ул. Профсоюзная 2 | 70 | 12 | подвальная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 30 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 10
 | с. Устье, ул. Октябрьская | 70 | 62 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 25 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 10
 | с. Устье, ул. Октябрьская 21 | 70 | 45 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 40 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 10
 | с. Устье, ул. Колхозная 5 | 70 | 38 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 5 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 10
 | с. Устье, ул. Набережная | 70 | 146 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 5 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 10
 | с. Устье, ул. Профсоюзная | 70 | 51 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 10 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 10
 | с. Устье, ул. Набережная | 70 | 140 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 30 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 11
 | с. Устье, ул. Коммунаров 2 | 60 | 27 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 0 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 11
 | с. Устье, ул. Колхозная 11 | 60 | 25 | подвальная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 0 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 12
 | с. Устье, ул. Коничева 3 | 50 | 15 | надземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 5 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 12
 | с. Устье, ул. Профсоюзная | 50 | 27 | надземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 45 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 12
 | с. Устье, ул. Профсоюзная | 50 | 6 | надземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 45 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 12
 | с. Устье, ул. Профсоюзная 5 | 50 | 33 | надземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 45 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 12
 | с. Устье, ул. Профсоюзная 8 | 50 | 6 | надземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 5 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 12
 | с. Устье, ул. Профсоюзная 28 | 50 | 68 | надземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 70 | МП Коммунальные системы | Требует замены |
| 1. 13
 | с. Устье, ул. Октябрьская 4 | 50 | 14 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 45 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 13
 | с. Устье, ул. Октябрьская 11 | 50 | 6 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 25 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 13
 | с. Устье, ул. Октябрьская 19 | 50 | 32 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 25 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 13
 | с. Устье, ул. Октябрьская 8 | 50 | 30 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 45 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 13
 | с. Устье, ул. Октябрьская гаражи | 50 | 15 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 70 | МП Коммунальные системы | Требует замены |
| 1. 13
 | с. Устье, ул. Колхозная 12 | 50 | 25 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 10 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 13
 | с. Устье, ул. Советская 5 | 50 | 30 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 10 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 13
 | с. Устье, ул. Коничева 15а | 50 | 60 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 60 | МП Коммунальные системы | Требует замены |
| 1. 13
 | с. Устье, ул. Профсоюзная 11 | 50 | 123 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 45 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 13
 | с. Устье, ул. Набережная 10 | 50 | 28 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 60 | МП Коммунальные системы | Требует замены |
| 1. 13
 | с. Устье, ул. Набережная 6 | 50 | 9 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 50 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 13
 | с. Устье, ул. Набережная 24 | 50 | 56 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 70 | МП Коммунальные системы | Требует замены |
| 1. 13
 | с. Устье, ул. Набережная 24 | 50 | 28 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 0 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 13
 | с. Устье, ул. Коммунаров 19 | 50 | 86 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 10 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 13
 | с. Устье, ул. Набережная 37 | 50 | 10 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 10 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 13
 | с. Устье, ул. Набережная 48 | 50 | 90 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 30 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 14
 | с. Устье, ул. Советская 1 | 40 | 21 | надземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 25 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 14
 | с. Устье, ул. Профсоюзная 28 | 40 | 3 | надземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 70 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 15
 | с. Устье, ул. Советская 6 | 40 | 46 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 0 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 16
 | с. Устье, ул. Набережная 5 | 32 | 6 | надземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 50 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 16
 | с. Устье, ул. Набережная 21 | 32 | 4 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 60 | МП Коммунальные системы | Требует замены |
| 1. 16
 | с. Устье, ул. Коммунаров 12 | 32 | 8 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 70 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 16
 | с. Устье, ул. Колхозная 9 | 32 | 40 | подвальная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 0 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 16
 | с. Устье, ул. Колхозная 9 | 32 | 16 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 7 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 16
 | с. Устье, ул. Октябрьская 6 | 32 | 38 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 0 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 16
 | с. Устье, ул. Советская 15 | 32 | 22,5 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 0 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 17
 | с. Устье, ул. Набережная гараж | 25 | 5 | надземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 5 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 18
 | с. Устье, ул. Советская 1 | 25 | 43 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 50 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 18
 | с. Устье, ул. Набережная 48 | 25 | 38 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Октябрьская | 60 | МП Коммунальные системы | Требует замены |
| 1. 19
 | с. Устье, ул. Мира | 200 | 5,5 | надземная | двухтрубном | 90-75 | Мира | 30 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 20
 | с. Устье, ул. Зеленая | 150 | 52 | надземная | двухтрубном | 90-75 | Мира | 70 | МП Коммунальные системы | Требует замены |
| 1. 21
 | с. Устье, ул. Мира | 120 | 46 | надземная | двухтрубном | 90-75 | Мира | 70 | МП Коммунальные системы | Требует замены |
| 1. 22
 | с. Устье, ул. Мира | 100 | 62 | надземная | двухтрубном | 90-75 | Мира | 70 | МП Коммунальные системы | Требует замены |
| 1. 22
 | с. Устье, ул. Зеленая | 100 | 88 | надземная | двухтрубном | 90-75 | Мира | 70 | МП Коммунальные системы | Требует замены |
| 1. 23
 | с. Устье, ул. Мира | 100 | 101 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Мира | 20 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 23
 | с. Устье, ул. Зеленая | 100 | 64,5 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Мира | 40 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 23
 | с. Устье, ул. Зеленая | 100 | 35 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Мира | 0 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 23
 | с. Устье, ул. Мира | 100 | 29,5 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Мира | 20 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 24
 | с. Устье, ул. Зеленая | 80 | 32 | надземная | двухтрубном | 90-75 | Мира | 60 | МП Коммунальные системы | Требует замены |
| 1. 24
 | с. Устье, ул. Зеленая 12 | 80 | 31,5 | надземная | двухтрубном | 90-75 | Мира | 60 | МП Коммунальные системы | Требует замены |
| 1. 24
 | с. Устье, ул. Зеленая 17 | 80 | 35 | надземная | двухтрубном | 90-75 | Мира | 0 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 25
 | с. Устье, ул. Зеленая 17 | 80 | 12 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Мира | 0 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 25
 | с. Устье, ул. Мелиораторов 3 | 80 | 27 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Мира | 60 | МП Коммунальные системы | Требует замены |
| 1. 26
 | с. Устье, ул. Зеленая 13 | 70 | 37 | надземная | двухтрубном | 90-75 | Мира | 70 | МП Коммунальные системы | Требует замены |
| 1. 27
 | с. Устье, ул. Зеленая 13 | 70 | 18 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Мира | 70 | МП Коммунальные системы | Требует замены |
| 1. 27
 | с. Устье, ул. Зеленая 17- Мелиораторов 3 | 70 | 48 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Мира | 30 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 27
 | с. Устье, ул. Мира | 70 | 46,5 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Мира | 70 | МП Коммунальные системы | Требует замены |
| 1. 27
 | с. Устье, ул. Мира | 70 | 6 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Мира | 20 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 27
 | с. Устье, ул. Мира | 70 | 6 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Мира | 20 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 28
 | с. Устье, ул. Зеленая 16 | 67 | 46,5 | надземная | двухтрубном | 90-75 | Мира | 60 | МП Коммунальные системы | Требует замены |
| 1. 29
 | с. Устье, ул. Мира 3 | 60 | 6 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Мира | 55 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 30
 | с. Устье, ул. Мира 2 | 50 | 19,5 | надземная | двухтрубном | 90-75 | Мира | 60 | МП Коммунальные системы | Требует замены |
| 1. 30
 | с. Устье, ул. Зеленая | 50 | 51 | надземная | двухтрубном | 90-75 | Мира | 70 | МП Коммунальные системы | Требует замены |
| 1. 30
 | с. Устье, ул. Зеленая 9 | 50 | 66,5 | надземная | двухтрубном | 90-75 | Мира | 0 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 30
 | с. Устье, ул. Зеленая 7 | 50 | 40 | надземная | двухтрубном | 90-75 | Мира | 0 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 30
 | с. Устье, ул. Зеленая 14а | 50 | 30 | надземная | двухтрубном | 90-75 | Мира | 70 | МП Коммунальные системы | Требует замены |
| 1. 30
 | с. Устье, ул. Зеленая 14 | 50 | 52,5 | надземная | двухтрубном | 90-75 | Мира | 70 | МП Коммунальные системы | Требует замены |
| 1. 30
 | с. Устье, ул. Зеленая 20 | 50 | 9 | надземная | двухтрубном | 90-75 | Мира | 20 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 31
 | с. Устье, ул. Зеленая 9 | 50 | 10 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Мира | 0 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 31
 | с. Устье, ул. Зеленая 10 | 50 | 23 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Мира | 60 | МП Коммунальные системы | Требует замены |
| 1. 31
 | с. Устье, ул. Зеленая 12 | 50 | 25 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Мира | 60 | МП Коммунальные системы | Требует замены |
| 1. 31
 | с. Устье, ул. Зеленая 18 | 50 | 16 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Мира | 0 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 31
 | с. Устье, ул. Мелиораторов 5 | 50 | 9,5 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Мира | 70 | МП Коммунальные системы | Требует замены |
| 1. 31
 | с. Устье, ул. Мелиораторов 5 | 50 | 24 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Мира | 70 | МП Коммунальные системы | Требует замены |
| 1. 31
 | с. Устье, ул. Мира 3а | 50 | 15,5 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Мира | 70 | МП Коммунальные системы | Требует замены |
| 1. 32
 | с. Устье, ул. Коничева 43 | 40 | 30 | надземная | двухтрубном | 90-75 | Мира | 70 | МП Коммунальные системы | Требует замены |
| 1. 32
 | с. Устье, ул. Коничева 37 | 40 | 76 | надземная | двухтрубном | 90-75 | Мира | 70 | МП Коммунальные системы | Требует замены |
| 1. 32
 | с. Устье, ул. Зеленая 12а | 40 | 20 | надземная | двухтрубном | 90-75 | Мира | 70 | МП Коммунальные системы | Требует замены |
| 1. 33
 | с. Устье, ул. Зеленая 18а | 40 | 22 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Мира | 20 | МП Коммунальные системы |  |
| 1. 34
 | с. Устье, ул. Мира 3а | 32 | 64 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Мира | 60 | МП Коммунальные системы | Требует замены |
| 1. 35
 | с. Устье, ул. Мира-Коничева | 25 | 13 | подземная | двухтрубном | 90-75 | Мира | 70 | МП Коммунальные системы | Требует замены |

**8.9.2. Характеристика существующих сетей теплоснабжения котельных на дровах**

Табл.8.9.2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес | Материал,диаметр | Протяженность, км | Подземная/надземная | В каком исполнении | Параметрытеплоносителя | Износ % | Балансодержатель | Необходимость замены  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| **Котельная с. Никольское** |
| 1 | с. Никольское, ул. Окружная | 89 | 63 | надземная | двухтрубном | 60-70 | 45 | ООО «ЖилКомСервис» |  |
| 2 | с. Никольское, ул. Окружная | 57 | 44 | надземная | двухтрубном | 60-70 | 45 | ООО «ЖилКомСервис» |  |
| 3 | с. Никольское, ул. Окружная | 57 | 43 |  | двухтрубном | 60-70 | 45 | ООО «ЖилКомСервис» |  |
| 4 | с. Никольское, ул. Окружная | 48 | 60 |  | двухтрубном | 60-70 | 45 | ООО «ЖилКомСервис» |  |
| 5 | с. Никольское, ул. Окружная | 48 | 62 |  | двухтрубном | 60-70 | 45 | ООО «ЖилКомСервис» |  |
| 6 | с. Никольское, ул. Окружная | 159 | 461 | надземная | двухтрубном | 60-70 | 45 | ООО «ЖилКомСервис» |  |
| **Котельная с. Богородское** |
| 1 | с. Богородское, ул. Школьная | 80 | 53 |  | двухтрубном | 60-70 | 60 | ООО «ЖилКомСервис» | Требует замены |
| 2 | с. Богородское, ул. Школьная | 80 | 122 |  | двухтрубном | 60-70 | 60 | ООО «ЖилКомСервис» | Требует замены |
| 3 | с. Богородское, ул. Школьная | 50 | 93,5 |  | двухтрубном | 60-70 | 30 | ООО «ЖилКомСервис» |  |
| **Котельная д. Марковская** |
| 1 | д. Марковская, ул. Школьная | 110 | 47 | надземная | двухтрубном | 60-70 | 100 | ООО «ЖилКомСервис» | Требует замены |
| 2 | д. Марковская, ул. Школьная | 100 | 92 | надземная | двухтрубном | 60-70 | 100 | ООО «ЖилКомСервис» | Требует замены |
| 3 | д. Марковская, ул. Школьная | 80 | 286 | надземная | двухтрубном | 60-70 | 100 | ООО «ЖилКомСервис» | Требует замены |
| 4 | д. Марковская, ул. Школьная | 70 | 33 | надземная | двухтрубном | 60-70 | 100 | ООО «ЖилКомСервис» | Требует замены |
| 5 | д. Марковская, ул. Школьная | 50 | 75 | надземная | двухтрубном | 60-70 | 100 | ООО «ЖилКомСервис» | Требует замены |
| 6 | д. Марковская, ул. Школьная | 40 | 48 | надземная | двухтрубном | 60-70 | 100 | ООО «ЖилКомСервис» | Требует замены |
| 7 | д. Марковская, ул. Школьная | 32 | 8 | надземная | двухтрубном | 60-70 | 100 | ООО «ЖилКомСервис» | Требует замены |
| 8 | д. Марковская, ул. Школьная | 150 | 115 | надземная | двухтрубном | 60-70 | 100 | ООО «ЖилКомСервис» | Требует замены |
| **Котельная с. Бережное** |
| 1 | с. Бережное, ул. Набережная,д.5 | 57 | 200 | надземная | двухтрубном | 60-70 | 50 | ООО «ЖилКомСервис» |  |
| 2 | с. Бережное, ул. Совхозная | 57 | 84 | надземная | двухтрубном | 60-70 | 50 | ООО «ЖилКомСервис» |  |
| 3 | с. Бережное, ул. Совхозная | 76 | 12 | подземная | двухтрубном | 60-70 | 50 | ООО «ЖилКомСервис» |  |
| 4 | с. Бережное, ул. Совхозная | 76 | 20 | подземная | двухтрубном | 60-70 | 50 | ООО «ЖилКомСервис» |  |
| 5 | с. Бережное, ул. Совхозная, Набережная | 89 | 54 | подземная | двухтрубном | 60-70 | 60 | ООО «ЖилКомСервис» | Требует замены |
| 6 | с. Бережное, ул. Совхозная | 89 | 90 | подземная | двухтрубном | 60-70 | 60 | ООО «ЖилКомСервис» | Требует замены |
| 7 | с. Бережное, ул. Набережная,д.5 | 108 | 106 | надземная | двухтрубном | 60-70 | 50 | ООО «ЖилКомСервис» |  |
| 8 | с. Бережное, ул. Совхозная | 133 | 40 | надземная | двухтрубном | 60-70 | 50 | ООО «ЖилКомСервис» |  |
| 9 | с. Бережное, ул. Набережная,д.5 | 159 | 153 | надземная | двухтрубном | 60-70 | 50 | ООО «ЖилКомСервис» |  |
| 10 | с. Бережное, ул. Совхозная | 65 | 10 | надземная | двухтрубном | 60-70 | 50 | ООО «ЖилКомСервис» |  |
|  **Котельная д. Порохово** |
| 1 | д.Порохово, ул. Полевая | 80 | 50 | подземная | двухтрубном | 60-70 | 60 | ООО «ЖилКомСервис» | Требует замены |

9.Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии в системах теплоснабжения муниципального образования Усть-Кубинский муниципальный округ

9.1.Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Прогнозный объем потребления тепловой энергии потребителями централизованных систем теплоснабжения муниципального образования Усть-Кубинский муниципальный округ представлен в таблице 9.1.

Табл.9.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование параметра | 2021 г. (факт) | 2022 г. (факт) | 2023 г. (факт) | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| Муниципальное образование Усть-Кубинский муниципальный округ |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 12488 | 11567 | 10980 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 |
| Собственные нужды источника, Гкал | 289 | 283 | 267 | 294 | 294 | 294 | 294 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 12199 | 11284 | 10713 | 11961 | 11961 | 11961 | 11961 |
| Покупка тепловой энергии, Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал | 2260 | 1564 | 989 | 1659 | 1659 | 1659 | 1659 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в т.ч. | 9939 | 9720 | 9724 | 10302 | 10302 | 10302 | 10302 |
| - население | 3068 | 2993 | 2975 | 2992 | 2992 | 2992 | 2992 |
| - бюджетные учреждения | 6357 | 6176 | 6180 | 6739 | 6739 | 6739 | 6739 |
| - прочее | 514 | 551 | 569 | 571 | 571 | 571 | 571 |
| МП «Коммунальные системы»  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 8394 | 7445 | 6951 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 |
| Собственные нужды источника, Гкал | 185 | 171 | 163 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 8209 | 7274 | 6788 | 8482 | 8482 | 8482 | 8482 |
| Покупка тепловой энергии, Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал | 1314 | 510 | 66 | 725 | 725 | 725 | 725 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в т.ч. | 6895 | 6764 | 6722 | 7757 | 7757 | 7757 | 7757 |
| - население | 1981 | 1903 | 1886 | 1903 | 1903 | 1903 | 1903 |
| - бюджетные учреждения | 4445 | 4355 | 4333 | 5348 | 5348 | 5348 | 5348 |
| - прочее | 469 | 506 | 503 | 506 | 506 | 506 | 506 |
| ООО «ЖилКомСервис» |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 4094 | 4122 | 4029 | 3565 | 3565 | 3565 | 3565 |
| Собственные нужды источника, Гкал | 104 | 112 | 104 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 3990 | 4010 | 3925 | 3479 | 3479 | 3479 | 3479 |
| Покупка тепловой энергии, Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал | 946 | 1054 | 923 | 934 | 934 | 934 | 934 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в т.ч. | 3044 | 2956 | 3002 | 2545 | 2545 | 2545 | 2545 |
| - население | 1087 | 1090 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 |
| - бюджетные учреждения | 1912 | 1821 | 1847 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 |
| - прочее | 45 | 45 | 66 | 65 | 65 | 65 |  |

По результатам расчетов в краткосрочной перспективе изменение потребления тепловой энергии не ожидается в связи с сохранением действующих отапливаемых площадей, подключённых потребителей.

**9.Технические и технологические проблемы в теплоснабжении**

**муниципального образования**

По состоянию на 1 января 2024 года износ тепловых сетей составляет:

 с. Устье -30-40%

с. Никольское – 45-60%

с. Богородское – 30-40%

д. Марковская – 100 %

с. Бережное- 45-60%

д. Порохово - 100 %

На территории округа выявлены следующие аварийные участки тепловых сетей, требующих замены:

1. Участок тепловой сети к Уфтюжской школе (протяженность около 50 м, стальная труба диаметром 76 мм, способ прокладки - подземный).
2. Участок тепловой сети между тепловыми камерами 1 и 2 в с. Бережное (протяженность 40 м, стальная труба диаметром 70 и 80 мм, способ прокладки - подземный).
3. Участок тепловой сети от тепловой камеры 1 до дома по ул. Ветеранов, д.2а в с. Бережное (протяженность 45 м, стальная труба диаметром 76 мм, способ прокладки - надземный).
4. Участок тепловой сети к Первомайской школе (протяженность 80 м, стальная труба диаметром 76 мм, способ прокладки - надземный).
5. Участок тепловой сети к Дому сестринского ухода в с. Богородское (протяженность 100 м, стальная труба диаметром 76 мм, способ прокладки - надземный).
6. Участки тепловых сетей в д. Марковская (протяженность 261 м, стальная труба диаметром 76 мм, способ прокладки - надземный).
7. Участок тепловой сети в с. Устье ул. Коничева, д.15а (протяженность 60 м, стальная труба диаметром 76 мм, способ прокладки - подземный).
8. Участок тепловой сети в с. Устье ул. Октябрьская, д.12 (протяженность 40 м, стальная труба диаметром 76 мм, способ прокладки - подземный).
9. Участок тепловой сети в с. Устье ул. Октябрьская, к гаражам центра образования (протяженность 90 м, стальная труба диаметром 76 мм, способ прокладки - подземный).
10. Участок тепловой сети в с. Устье ул. Профсоюзная, д.11 (протяженность 121 м, стальная труба диаметром 76 мм, способ прокладки - подземный).

В котельных отсутствует химводоподготовка, требуется замена электропроводки, автоматов безопасности, запорной арматуры. В плохом состоянии находятся фундаменты дымовых труб котельных с. Богородское,с. Никольское, д. Порохово, отремонтированы фундаменты труб в д. Марковская и с. Бережное. В зданиях всех котельных требуется установка контура заземления. В котельной с. Богородское необходима установка резервного насоса.

**10.Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.**

**10.1.Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)**

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не планируется. Дефициты тепловой мощности на источниках теплоснабжения отсутствуют.

10.2. **Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку**

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку в новых микрорайонах не планируется, поскольку эти территории планируется организовывать с индивидуальным теплоснабжением.

По результатам выдачи технических условий на технологическое присоединение, соответствующая информация будет представлена в Схеме теплоснабжения при её актуализации.

**10.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения**

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии, потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не предусматривается.

**10.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.**

Строительство, реконструкция, модернизация тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, за счет перевода котельных в пиковый режим работы не планируется.

Администрацией округа планируется вывод из эксплуатации нерентабельной котельной в д. Порохово, которая отапливает одно административное здание.

**10.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.**

По итогам проведенных расчетов по оценке надежности систем теплоснабжения Усть-Кубинский муниципальный округ, установлено, что участки тепловых сетей на территории Усть-Кубинский муниципальный округ являются малонадежными, в связи с высоким сроком их эксплуатации (более 30 лет).

С целью поддержания нормативной надежности теплоснабжения от существующих источников теплоснабжения на период до 2027 Схемой теплоснабжения предусмотрены плановые работы по замене участков тепловых сетей в рамках инвестиционной программы теплоснабжающей организации (таблица 11).

**10.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса**

Часть участков тепловых сетей округа были введены в эксплуатацию в начале 1990-х годов, в связи с чем они частично находятся в предаварийном состоянии, поэтому в период до 2027 г. планируется плановая замена тепловых сетей.

Проведение работ по модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, планируется осуществлять за счет внебюджетных источников, а также частично за счет бюджетных источников в случае предоставления финансирования поддержки за счет средств бюджета Вологодской области.

**10.Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых источников Усть-Кубинского муниципального округа**

Существующая система тепловых сетей и систем теплоснабжения является оптимальной для Усть-Кубинского муниципального округа. Ввиду отсутствия дополнительных потребителей строительство новых котельных и тепловых сетей не целесообразно.

Прирост объемов нового жилищного строительства предусматривается преимущественно за счет усадебной индивидуальной застройки - 1-2 этажные жилые дома с приусадебными участками.

Обеспечение потребности в тепловой энергии на территориях нового строительства осуществляется за счет индивидуальных источников теплоснабжения, работающих на газовом топливе. Котельные предполагаются локальными, работающими, в основном, на потребителей конкретного застройщика. Параметры котельных, их размещение и схема подачи тепла потребителям определяются каждым застройщиком индивидуально на этапе проектирования.

Газовые блочно-модульные котельные на ул. Октябрьской и ул. Мира являются современными котельными, они содержат современное высокотехнологичное оборудование, которое на данный момент не требует ремонта или замены. Оборудование котельных содержит практически весь набор необходимых элементов.

Для повышения надежности работы систем отопления и обеспечения жителей и организаций села Устье тепловой энергией, требуется проведение текущего и капитального ремонт аварийных участков тепловых сетей.

В связи со строительством магистральных газопроводов до с. Никольское в 2024-2025 годах, высокими затратами на содержание и эксплуатацию дровяной котельной в селе Никольское, планируется строительство газовой котельной в с. Никольское (вместо старой котельной на дровах).

**11. «Оценка капитальных вложений в реконструкцию и модернизацию централизованных систем теплоснабжения»**

**Табл.11**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия по реконструкции | Ожидаемый эффект | Объем финан-сиро-вания всего, тысячрублей, с НДС в ценах2024 | В том числе по годам реализации |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| Котельная (Вологодская область, Усть-Кубинский район, с. Устье, ул. Октябрьская 4б) |
| 1 | Замена изношенных участков тепловой сети с учетом регулировки  | обеспечение бесперебойного теплоснабжения, снижение числа аварий на трассах | 2200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Котельная (Вологодская область, Усть-Кубинский район, с. Устье, ул. Мира) |
| 1 | Замена изношенных участков тепловой сети с учетом регулировки  | обеспечение бесперебойного теплоснабжения, снижение числа аварий на трассах | 2200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Котельная (Вологодская область, Усть-Кубинский район, с. Никольское, ул. Окружная 4) |
| 1 | Разработка ПСД на строительство газовой котельной | обеспечение бесперебойного теплоснабжения | 4694,3 | 0,0 | 4694,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Строительство газовой котельной | обеспечение бесперебойного теплоснабжения | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Проведение работ по наладкегидравлического режима тепловой сети от котельной (расчет, установка дроссельных устройств и запорной арматуры у потребителя, оптимизация т/с) | обеспечение бесперебойного теплоснабжения | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Замена изношенного участка тепловой сети с учетом регулировки | обеспечение бесперебойного теплоснабжения, снижение числа аварий на трассах | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | Итого по котельной: |   | 20034,3 | 0,0 | 4694,3 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 70,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная (Вологодская область, Усть-Кубинский район, с. Богородское, ул. Школьная) |
| 1 | Установка химводоподготовки | обеспечение качества теплоносителя | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Приобретениеавтономного источникаэлектроснабжения | обеспечение бесперебойного теплоснабжения | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Установка контура заземления здания | обеспечение бесперебойного теплоснабжения | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Замена сетевых насосов GRUNDFOS | обеспечение бесперебойного теплоснабжения | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Проведение работ по наладке гидравлического режима тепловой сети от котельной (расчет, установка дроссельных устройств и запорной арматуры у потребителя, оптимизация т/с) | обеспечение бесперебойного теплоснабжения | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Замена участков тепловых сетей | обеспечение бесперебойного и качественного теплоснабжения | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Ремонт фундамента трубы котельной | обеспечение бесперебойного и качественного теплоснабжения | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | Итого по котельной: |   | 1495,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 75,0 | 50,0 | 50,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная (Вологодская область, Усть-Кубинский район, д. Марковская) |
| 1 | Приобретениеавтономного источникаэлектроснабжения | обеспечение бесперебойного теплоснабжения | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Замена электропроводки и автоматов безопасности | обеспечение бесперебойного теплоснабжения | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Установка контура заземления здания | обеспечение бесперебойного теплоснабжения | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Химическая промывка чугунных котлов | обеспечение бесперебойного теплоснабжения | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Замена колосников в водогрейных котлах | обеспечение качественного теплоснабжения | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Установка химводоподготовки | обеспечение качества теплоносителя | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Замена запорной арматуры | обеспечение бесперебойного теплоснабжения | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Замена участков тепловых сетей | обеспечение бесперебойного и качественного теплоснабжения | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Проведение работ по наладке гидравлического режима тепловой сети от котельной (расчет, установка дроссельных устройств и запорной арматуры у потребителя, оптимизация т/с) | обеспечение бесперебойного и качественного теплоснабжения | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по котельной: |   | 1225,0 | 0,0 | 190,0 | 100,0 | 285,0 | 50,0 | 100,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная (Вологодская область, Усть-Кубинский район, с. Бережное, ул. Молодежная, 2а) |
| 1 | Установка химводоподготовки | обеспечение качества теплоносителя | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Замена трубной части водогрейных котлов | обеспечение качества теплоносителя | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Замена сетевых насосов GRUNDFOS | обеспечение бесперебойного теплоснабжения | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Проведение работ по наладке гидравлического режима тепловой сети от котельной (расчет, установка дроссельных устройств и запорной арматуры у потребителя, оптимизация т/с) | обеспечение бесперебойного теплоснабжения | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Замена изношенного участка тепловой сети с учетом регулировки 30 м ДУ80  | обеспечение бесперебойного теплоснабжения | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Ремонт крыши котельной | обеспечение бесперебойного теплоснабжения | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Ремонт камер № 3 с установкой запорной арматуры | обеспечение бесперебойного теплоснабжения | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Установка дымососа | обеспечение бесперебойного теплоснабжения | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Замена тепловой сети от ТК № 3 до ТК № 4 | обеспечение бесперебойного теплоснабжения | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Установка резервного котла | обеспечение бесперебойного теплоснабжения | 700,0 | 600,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | Итого по котельной |   | 4085,0 | 600,0 | 350,0 | 0,0 | 500,0 | 550,0 | 300,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 110,0 | 75,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная (Вологодская область, Усть-Кубинский район, д. Порохово, ул. Полевая) |
| 1 | Вывод из эксплуатации | обеспечение бесперебойного теплоснабжения | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | Итого по котельной |  | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Данные о стоимости мероприятий являются ориентировочными, рассчитаны в ценах IV квартала 2024 года и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации на момент реализации мероприятий.

Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

**12.Заключение**

Данная схема теплоснабжения Усть-Кубинского муниципального округа предусматривает решение следующих задач:

- минимализация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- реконструкция и ремонт существующих котельных;

- реконструкция и ремонт существующих тепловых сетей;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий.

- вывод из эксплуатации нерентабельной котельной в д. Порохово;

- в связи с приходом в с. Никольское природного газа, строительство газовой котельной и ремонт тепловых сетей в с. Никольское;

- обеспечение жителей с. Никольское тепловой энергией от газовых котлов.

Мероприятия по переводу потребителей с. Никольского на индивидуальное альтернативное отопление рассчитаны на срок до 2030 года.

Газовые котельные на ул. Октябрьской и на ул. Мира в селе Устье не требуют замены или технического перевооружения, имеется потребность в текущих ремонтах оборудования котельных или его замене при необходимости. При строительстве данных котельных наиболее проблемные участки тепловой сети были заменены на новые, в рамках проекта Губернатора Вологодской области «Народный бюджет» ежегодно ремонтируются аварийные участки теплосетей. Таким образом, существующие источники теплоснабжения и тепловые сети в селе Устье имеют возможность надежной работы на долгосрочную перспективу.

В связи с тем, что существующие зоны центрального теплоснабжения в с. Богородское, с. Бережное и д. Марковская носят ярко выраженный локальный характер и ограничены малым числом потребителей, небольшой протяженностью тепломагистралей, их доступностью для ревизии и ремонта, здесь исключается необходимость строительства новых источников тепловой энергии. Располагаемая тепловая мощность котельных в полной мере обеспечивает всех потребителей тепловой энергии.