# АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КУБИНСКОГО

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# с. Устье

от 28.03.2017                                                                                           № 288

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения

Богородского сельского поселения Усть-Кубинского муниципального

района Вологодской области

В целях реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации»,  в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», статьи 43 Устава района  администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения  Богородского сельского поселения Усть-Кубинского муниципального района Вологодской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Наделить статусом гарантирующей организации, осуществляющей водоснабжение  на территории    Богородского сельского поселения  ресурсоснабжающую организацию ООО «УстьеСтрой», установить зону её деятельности с. Богородское. 
          3. Отделу коммунальной инфраструктуры администрации района (Шурманов В.Ю.)  уведомить ООО «УстьеСтрой» о наделении его статусом гарантирующей организации на территории  Богородского сельского поселения. 
          4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Глава  администрации района                                                           А.О. Семичев

|  | # Утверждена постановлением администрации района от 28.03.2017 № 288 (приложение) |
| --- | --- |

Схема водоснабжения и водоотведения Богородского сельского поселения  Усть-Кубинского муниципального района Вологодской области

# ВВЕДЕНИЕ

# Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2027 года Богородского сельского поселения  Усть - Кубинского района  Вологодской области (далее – схема) разработана на основании следующих документов:

-Генерального плана развития Богородского сельского поселения, разработанного в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

-Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

-постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года № 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения»;

и в соответствии с требованиями:

-Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года № 83;

-	Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания населения Богородского сельского поселения  Усть - Кубинского района Вологодской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы водоснабжения и водоотведения:

-водозаборные скважины;

-магистральные сети водопровода.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств выделяемых из федерального, областного и местного бюджета.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

Схема включает:

-паспорт схемы;

-пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения Богородского сельского поселения  и анализом
существующих технических и технологических проблем;

-цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

-перечень мероприятий по реализации схемы;

-обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий.

1. Паспорт схемы

1.1. Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2027 года Богородского сельского  поселения Усть-Кубинского муниципального района Вологодской области.

1.2. Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Администрация Усть-Кубинского муниципального района.

1.3. Местонахождение проекта:

Россия, Вологодская область, Усть-Кубинский район, село Устье, ул. Октябрьская, дом 8.

# 1.4. Нормативно-правовая база для разработки схемы

-Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-Водный кодекс Российской Федерации;

-СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

-СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 1 января 2003 года;

-приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

# 1.5. Цели схемы:

-	обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного назначения;
          -	увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

-улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

-повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

# 1.6. Способ достижения цели

-реконструкция существующих водозаборных узлов с установками водоподготовки;

-строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Богородского сельского поселения;

-реконструкция существующих сетей;

-	модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения  ресурсо- и энергосберегающих технологий.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств ООО «УстьеСтрой» и средств бюджетных источников.

# 1.7. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

# 1.  Создание современной коммунальной инфраструктуры Богородского сельского поселения.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории Богородского сельского поселения.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств бюджетных и внебюджетных источников с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

# 1.8. Контроль исполнения реализации мероприятий схемы

# Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Усть-Кубинского муниципального района.

2. Общие сведения о Богородском сельском поселении

Богородское сельское поселение Усть-Кубинского муниципального района Вологодской области находится в северной части Усть-Кубинского района. Село Богородское  является административным центром поселения.

В настоящее время площадь сельского поселения составляет 86320 га. Численность населения Богородского поселения-  930 человек постоянно проживающих и 445 дачников. В состав Богородского сельского поселения входят 66 населённых пунктов, в 32 деревнях нет постоянно проживающего населения.

Рельеф территории – равнина, местами слабоволнистая с незначительным понижением с севера на юг. Поверхность равнины, в основном, однообразная, слабо нарушена речными и озерными долинами. Речная сеть территории Богородского сельского поселения относится к бассейну Северной Двины и представлена рекой  Уфтюга с притоками Ухтомица и Яхреньга, которые впадают в Кубенское озеро.

Специального изучения геологического строения всей территории в целом не проводилось.   Коренными породами   являются отложения татарского яруса (нижний подъярус) верхнего отдела пермской системы. Наблюдается переслаивание пестроцветных  песчаников, мергелей, известняков и глин, в верхней части встречаются линзы белых и цветных песков. В поверхностных слоях пород грунтовые воды слабообильные, пресные и солоноватые, а с глубины 80 метров и более – воды обильные, соленые и типа рассолов.

Коренные породы по всей территории поселения перекрыты мощным слоем четвертичных отложений, которые представлены ледниковыми и послеледниковыми отложениями. Ледниковые отложения – это суглинки и глины с включением гальки, песка, валунов, с прослоями и линзами песка небольшой мощности.

Современный ярус четвертичной системы представлен озерными отложениями. Мощность покровных грунтов до 1,5 метров и более. Местами в слое покровных отложений встречаются прослойки торфа.

В рыхлых четвертичных отложениях встречаются грунтовые воды, которые относятся к верховодью. При бурении скважин устанавливается уровень грунтовых вод на отметке 112,46 – 112,90 м и выше. Амплитуда колебаний уровня достигает 50- 100 см. Глубже грунтовые воды  залегают на возвышенных и хорошо дренированных участках. На участках с замедленным стоком грунтовые воды находятся вблизи поверхности. Чем ближе к берегу реки, тем выше к поверхности земли уровень грунтовых вод. По данным химических анализов грунтовые воды обладают слабой степенью агрессивного воздействия. Глубже грунтовые воды залегают на возвышенных и хорошо дренированных участках.

Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения в значительной степени основано на использовании подземных вод.

Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, каптированными родниками.

# Рисунок 2.1 Границы Богородского сельского поселения

Район Богородского сельского поселения  расположен в зоне умеренно -континентального климата, который формируется в условиях малого количества солнечной радиации зимой, под воздействием северных морей и интенсивного западного переноса, со сравнительно теплым коротким летом и продолжительной холодной зимой. Погода неустойчива: зимой наблюдаются оттепели, весной возможны сильные морозы. Вынос теплого морского воздуха, связанный с прохождением циклонов из Атлантики, и частые вторжения арктического воздуха с Северного Ледовитого океана придают погоде большую неустойчивость в течение всего года.

Зима долгая и умеренно холодная, длится пять с половиной месяцев. Весна и осень прохладные, лето тёплое, наиболее холодный месяц -  январь, наиболее тёплый месяц - июль. Абсолютная минимальная  температуры воздуха зимой составляет  -47ºС.

Переход от отрицательных температур к положительным происходит в первой декаде апреля. Абсолютная максимальная  температура  воздуха  в июле +39ºС.

Переход среднесуточной температуры через 8ºС осенью и весной определяет начало и конец отопительного периода, средняя продолжительность которого составляет 232 дня.

Средняя месячная  относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца (января) составляет  85%, а наиболее теплого месяца (июля) – 76%.

Годовая сумма осадков составляет 588 мм.  Количество осадков за ноябрь-март составляет 171 мм. Количество осадков за апрель-октябрь – 417 мм. Среднее количество осадков по месяцам сведено в таблицу 2.1. Около 2/3 годовой суммы осадков приходится на теплое время года, с максимумом в июле. К числу неблагоприятных явлений в теплое время года относятся заморозки.

# Табл.2.1

| Климат Богородского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| Средняя температура, °С | –11,6 | –11,0 | –6,3 | 1,9 | 9,0 | 14,4 | 17,1 | 14,8 | 9,1 | 2,6 | –3,5 | –9,0 | 2,3 |
| Норма осадков, мм | 35 | 26 | 29 | 35 | 51 | 69 | 74 | 71 | 65 | 52 | 41 | 40 | 588 |

# Динамика численности населения Богородского сельского поселения

# Табл.2.2

| Год | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число жителей (чел.) | 799 | 775 | 737 | 733 | 713 | 693 |

3. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

В соответствии с актом обследования территории и выбора участков развития Богородского  сельского поселения Усть-Кубинского муниципального района, техническими условиями на разработку раздела водоснабжения и водоотведения  на территории поселения действуют 4 системы водопровода:  в  с. Богородское, д. Марковская -  д. Петряевская, д М. Гора, д. Острецово. Общая протяженность сетей диаметром 20-100 мм 6,9 км.  Износ сетей  с. Богородское,  д. Марковская, д. Малая Гора незначительный.

Водозаборы  на хозяйственно-питьевые и производственные нужды на территории поселения подземные. На территории поселения 6 скважин. Водозабор осуществляется с глубины 34-95 метров.

Санитарно-технические характеристики водозаборных скважин (данные паспортов)

Табл. 3.1.

| №№ п/п | № скважин по паспорту | Глубина, м | Год бурения | Дебит, м3/час | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | №2974 с. Богородское | 55,0 | 1984 | 10,0 | ЗСО 1-го пояса ограждена. Рабочая. |
| 2. | №849 д. Марковская | 90,0 | 1969 | 5,0 | ЗСО 1-го пояса не ограждена. Рабочая. ВБ Н=8,0м. |
| 3. | ферма «Гора» №2584 | 55,0 | 1980 | 10,1 | Ограждение ЗСО_1 отсутствует. Рабочая. ВБ. |
| 4. | №2590 д. Беловская | 75,0 | 1980 | 10,1 | ЗСО 1-го пояса не ограждена. Рабочая. |
| 5. | №858 д. Острецово | 90,0 | 1969 | 5,0 | Ограждение ЗСО_1 отсутствует. Рабочая. ВБ Н=9,0м. |
| 6. | №739 д. Малая Гора | 93,0 | 1969 | 6,1 | Ограждение ЗСО_1 отсутствует. Рабочая. ВБ. |

В 2007 году  ООО ГГП «Костромагеология» было проведено обследование и составлен отчет  «Анализ возможности обеспечения потребности в питьевых подземных водах населенных пунктов Усть-Кубинского муниципального района за счет действующих артезианских скважин» (рег. № 69-05-20/1). Согласно отчету скважины № 849 д. Марковская и № 739 д. Малая Гора  не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 о соблюдении поясов ЗСО.

Подземные воды по своему составу гидрокарбонатные, кальциево-магниевые, пресные, с минерализацией 0,3-0,8 мг/л. Вода в основном соответствует требованиям ГОСТ 2874-82  и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая» В отдельных актах исследования воды отмечается повышенное содержание железа – до 0,5-1,09 мг/л (норма 0,3 мг/л), есть превышение предельно-допустимой концентрации по жесткости воды и сухому остатку,    встречается  незначительное превышение ПДК по запаху и  микробиологическим показателям.

Существующие сети водоснабжения с. Богородское в основном кольцевые с отдельными тупиками. Существующие сети водоснабжения д. Марковская и ферм крупного рогатого скота тупиковые. Существующие сети д.Малая Гора – тупиковые. Подача воды в с.Богородское производится по безбашенной системе под напором насоса в магистральные и распределительные сети.

Подача воды в деревнях Марковская  и Малая Гора потребителям осуществляется по следующей схеме: вода из артезианских скважин под напором насосов подается в водонапорную башню и одновременно в  магистральные и распределительные водопроводные сети. Здания, оборудованные внутренними системами водопровода, подключены к наружным сетям водопровода.

Остальные населенные пункты сельского поселения снабжаются водой от частных шахтных колодцев и индивидуальных артезианских скважин.

Для обеспечения потребителей с. Богородское услугами водоснабжения привлечена организация ООО «УстьеСтрой», которая занимается эксплуатацией инженерных сетей водоснабжения и оборудования села. Основные виды деятельности организации: предоставление гражданским и юридическим лицам услуг водоснабжения в пределах с. Богородское. Предприятие имеет необходимое технологическое оборудование, автомобильную технику и штат работников.

Водопользование поселения осуществляется с целью хозяйственно-питьевого и производственного назначения.

# 3.1 Инженерные сети водоснабжения села Богородское

В состав инженерных сетей водоснабжения с. Богородское входят:

-водозаборная скважина № 2974 - 1 шт;

-погружной насос ЭЦВ-5-6,5-80 – 1 шт;

-водопроводные сети: трубы ПНД диаметром от 25 до 63 мм – 1151 м;

-потребители - 3 здания и жилой фонд.

# Водозаборные сооружения

Табл.3.2

| Источник воды | Скважина № 2974 |
| --- | --- |
| Проектная производительность | 10 м3/час |
| Максимальная фактическая производительность | 0,27 м3/час |
| Количество отпускаемой воды | 2368 м3/год |
| Резерв | 9,73 м3/час |

# Водопроводная сеть

Водопровод подземной прокладки по территории поселения проложен на глубине 1,8 - 2,5 м во избежание замерзания. Состав водопроводных сетей - трубы ПНД 1151 м.

На всей протяженности водопроводных сетей установлены водопроводные колодцы, в которых размещена запорно-регулирующая водоразборная арматура.

Водопроводные сети выполнены по кольцевой схеме, что повышает надежность и предотвращает застой воды в водопроводных сетях. Трассы водопроводных сетей увязаны с вертикальной и горизонтальной планировкой местности и линиями прочих инженерных сетей.

Потребители

# Табл.3.3

| Потребители | Расход всего куб.м. за 2016 год |
| --- | --- |
| Население | 1137 |
| Бюджетные организации | 911 |
| Прочие потребители | 82 |
| Итого | 2131 |

3.2    Технические 	и    технологические    проблемы    в    водоснабжении

муниципального образования

Водопроводными сетями охвачено 45 % территории жилой застройки с. Богородское. Износ существующих стальных водоводов по селу на данный момент незначительный, водопроводная сеть имеет удовлетворительное состояние, состоит  из труб ПНД.

Согласно актам химического и микробиологического исследования воды после ОСВ перед подачей в распределительную сеть водопроводов  вода  соответствует требованиям ГОСТ 2874-82  и СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного водоснабжения. Контроль качества. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».

Водоснабжение населённых пунктов Богородского СП будет зависеть от их перспективного развития. В качестве водозаборных сооружений населенных пунктов, где большинство населения составляют дачники, можно применить мелкотрубчатые водозаборные скважины или шахтные колодцы с автоматизированными водоподъемными установками для индивидуального водоснабжения. На животноводческих фермах в качестве источника водоснабжения предлагается оставить существующие артскважины.

В небольших населенных пунктах с усадебной застройкой водоснабжение осуществляется от шахтных колодцев.

4. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление

Учет поднятой водозабором и отданной в поселение воды осуществляется приборам «Метер» ВК-Х/32. Класс точности  прибора соответствует требованиям. Пломбы с клеймом госповеряющей организации на счетчике присутствуют.

Учет потребленной воды производится по приборам учета, установленным на входы зданий и сооружений.

По результатам анализа балансов поднятой и отпущенной потребителям воды выявлены нормативные потери воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов в виду неудовлетворительного состояния чугунных трубопроводов. Рисунок 4.1, 4.2.

Для снижения потерь воды при транспортировке необходима замена изношенных участков водопроводной сети и запорно-регулирующей арматуры.

Фактические потери при транспортировке воды не учитываются.

# Рисунок 4.1 Соотношение поднятой воды, расхода и потерь при транспортировке за  2016 год

# Рисунок 4.2 Структура расхода воды за 2016 год, тыс. куб. м

# Нормативы потребления питьевой воды жилой фонд на 1 января 2017 года

# Табл. 4.1

| Вид коммунальной услуги | Водоразборные устройства | Норматив потр. куб. м на 1 чел. в месяц |
| --- | --- | --- |
| ХВС, автономная канализация (септики, сливные ямы, выгребные ямы и другие сооружения и устройства) | Раковина и (или) мойка кухонная с водонагревателем различного типа, унитаз | 6,323 |
| ХВС, автономная канализация (септики, сливные ямы, выгребные ямы и другие сооружения и устройства) | Раковина и (или) мойка кухонная без водонагревателя, унитаз | 5,594 |
| Водоснабжение из водоразборных колонок | Раковина и (или) мойка кухонная | 1,946 |

Нормативы потребления питьевой воды, административные и производственные здания

Табл.4.2

| Наименование потребителя | Норма потр. л/сут |
| --- | --- |
| БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ» | 13, 115 |
| МБОУ «Первомайская ООШ» | 10,000 |
| ООО «ЖилКомСервис» | 0,500 |
| ПО «Кубенаторг» | 12,000 |
| ООО «Заозерье» | 12,000 |

5.   Перспективное   потребление   коммунальных   ресурсов   в   сфере водоснабжения.

Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения Богородского сельского поселения  являются:

-обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения всех категорий водопотребителей;

-обновление основного оборудования объектов системы водоснабжения с реконструкцией морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

-обеспечение развития и модернизации системы водоснабжения в целях обеспечения роста потребностей в воде в соответствии с планами перспективного развития Богородского сельского поселения  при сохранении качества и надежности водоснабжения;

-повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям и поддержание стандартов качества питьевой воды в соответствии с требованиями нормативных документов;

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Богородского сельского поселения являются:

-	постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям;

-	удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

-постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем водоснабжения Богородского сельского поселения являются:

-повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

-	переход на более эффективные и технически совершенные технологии водоподготовки при производстве питьевой воды на водопроводных скважинах с забором воды из подземного источника водоснабжения с целью обеспечения гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды;

-	реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе постепенная замена      существующих      водоводов      с      использованием      трубопроводов      из некорродирующих материалов  с целью обеспечения  качества  воды,  поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

-	замена выработанной запорной арматуры на водопроводной сети с применением современной энергоэффективной запорной арматуры,  с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям;

-реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом объекте;

-создание системы управления водоснабжением, внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а так же обеспечение энергоэффективности функционирования системы.

Жилой   фонд Богородского сельского    поселения       представлен   усадебными, кирпичными, деревянными многоквартирными и секционными домами.

# Существующая структура жилого фонда Богородского сельского поселения,

# 2016 год

# Табл. 5.1

| № п/п | Тип домов | Количество домов | Количество квартир | Общая площадь, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Усадебные | 484 | 484 | 25,5 |
| 2. | Многоквартирные | 70 | 172 | 7,7 |
| Всего по жилому фонду: |  | 554 | 656 | 33,2 |

В  данный   период      наблюдается  тенденция  уменьшения численности населения за счет миграции и естественной убыли населения. Рис. 5.1

Проектом предлагается на все проектные периоды строительство нового жилья усадебного типа. Средний состав семьи по поселению равен - 2,6 человека.            Ожидаемая численность населения,  средняя  обеспеченность жилым фондом, жилой фонд по расчетным периодам приведены в табл. 5.2.

# Рисунок 5.1 Динамика численности населения Богородского сельского поселения

# Табл. 5.2

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Исходный год-2016 год | Расчетный срок - 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | чел. | 693 | 850 |
| 2. | Средняя жилая обеспеченность | кв. м/чел. | 47,9 | 49 |
| 3. | Расчетный жилой фонд | тыс. кв. м | 33,2 | 41,65 |

Генеральным планом развития Богородского сельского поселения на период до 2028 г. планируется:

-развитие жилых территорий за счет повышения эффективности использования и качества среды ранее освоенных территорий, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований, обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктур;

-развитие жилых территорий за счёт освоения территориальных резервов путём формирования жилых комплексов на свободных от застройки территориях, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, объектов досуга, требованиям безопасности и комплексного благоустройства;

-увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда.

Планом предусматривается повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования, путем развития инфраструктуры, улучшение условий для развития бизнеса, создание новых рабочих мест. Основной  целью реконструкции  и  развития  системы  водоснабжения является обеспечение жителей качественной питьевой водой в необходимом её количестве.

Генеральным планом предусмотрена реконструкция и развитие системы водоснабжения -  обустройство подземных водозаборов, строительство кольцевых водоводов, обеспечивающих надежность подачи воды потребителю.  Существующая мощность скважин Богородского сельского поселения при соответствующей модернизации и реконструкции позволят с избытком покрыть потребности поселения в водопользовании.

6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения Богородского сельского поселения

Существующие скважины в с. Богородское, д. Марковская, д. Малая Гора по дебиту удовлетворяют потребности населения и на перспективу развития данных  населенных пунктов.

Запланированные мероприятия для доведения воды до питьевых показателей это  установка  очистных сооружений – фильтров непосредственно на скважины.

Для новой застройки источник водоснабжения -  индивидуальные скважины и шахтные колодцы с насосами, подающими воду и поддерживающими напор в сети водопровода. Для очистки воды необходимо ставить бытовые фильтры непосредственно у потребителя.

Для развития системы водоснабжения Богородского сельского поселения необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

Водопроводная сеть с. Богородское

1. Обустройство новой скважины (монтаж обсадных труб, установка насоса, электрооборудования, устройство павильона).

2. Ограждение 1 пояса ЗСО.

3. Прокладка новых магистральных сетей водоснабжения из труб ПНД по улицам Зеленая, Сельская, Парковая, Речная, Набережная.

4. Ремонт и замена магистральных сетей водоснабжения на трубы ПНД и запорной арматуры.

5. Установка приборов учета воды у всех потребителей.

Водопроводная сеть д. Марковская

1. Ремонт скважины в д. Беловская (монтаж обсадных труб, установка насоса, электрооборудования, устройство павильона).

2. Прокладка новых магистральных сетей водоснабжения из труб ПНД.

3. Ограждение 1 пояса ЗСО.

4. Консервация скважины в д.Марковская № 849.

5. Установка приборов учета воды у всех потребителей.

6. Ремонт и замена магистральных сетей водоснабжения на трубы ПНД и запорной арматуры.

Водопроводная сеть д. М.Гора

1. Строительство шахтного колодца.

2. Консервация артезианской скважины.

# 7. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» на источниках водоснабжения должны быть организованы санитарные защитные зоны. Основной целью создания и обеспечения режима в санитарных защитных зонах является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Требования к устройству трубчатых колодцев (скважин)

Трубчатые колодцы предназначены для получения подземных вод из водоносных горизонтов, залегающих на различной глубине, и бывают мелкими (до 8 м) и глубокими (до 100 м и более). Трубчатые колодцы состоят из обсадной трубы (труб) различного диаметра, насоса и фильтра.

Мелкие трубчатые колодцы (абиссинские) могут быть индивидуального и общественного пользования; глубокие (артезианские скважины), как правило, общественного пользования.

Устройство и оборудование артезианских скважин осуществляются в соответствии со строительными нормами и правилами.

При оборудовании трубчатых колодцев (фильтры, защитные сетки, детали насосов и др.) используются материалы, реагенты и малогабаритные очистные устройства, разрешенные Минздравом России для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Оголовок трубчатого колодца должен быть выше поверхности земли на 0,8-1,0 м, герметично закрыт, иметь кожух и сливную трубу, снабженную крючком для подвешивания ведра. Вокруг оголовка колодца устраиваются отмостки и скамья для ведер.

Подъем воды из трубчатого колодца производится с помощью ручных или электрических насосов.

# Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения (скважин).

Для водоисточников предусматривается создание 3-х поясов зон санитарной охраны. Граница первого пояса ЗСО для существующих скважин принята радиусом 30 м, для проектируемых скважин 50 м (гл.10 СНиП 2.04.02-84). Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются расчётом.

На территории 1-го пояса ЗСО источников водоснабжения должны быть выполнены следующие мероприятия:

-в месте расположения подземного источника территория должна быть спланирована, ограждена и озеленена, поверхностный сток отводится за пределы  1-го пояса;

-должны быть запрещены все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

-запрещается размещение жилых и общественных зданий;

не допускается прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения.

На территории  2-го пояса  ЗСО подземных источников надлежит:

-осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов;

-благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривать организованное водоснабжение, организацию отвода загрязненных сточных вод и др.;

-производить только рубки ухода за лесом.

На территории  2-го пояса  ЗСО подземных источников запрещается:

-загрязнение территории нечистотами, навозом, промышленными отходами и др.;

-размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

-размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, фильтрации и прочее, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий;

-применение удобрений и ядохимикатов.

На территории  2-го пояса  ЗСО подземных источников должно предусматриваться:

-выявление, тампонаж или восстановление старых,  бездействующих, неправильно эксплуатируемых артскважин, шахтных колодцев;

-регулирование бурения новых скважин;

-подземное складирование отходов и разработка недр земли.

На территории  3-го пояса  ЗСО подземных источников предусматриваются мероприятия, относящиеся ко 2 - му поясу ЗСО:

-осуществление регулирования отведения территорий для объектов ранее указанных;

-размещение складов с токсичными веществами и т.д.

Мероприятия, которые необходимо предусмотреть в зонах охраны источников водоснабжения и сметная стоимость их реализации определяются отдельным проектом при разработке рабочих чертежей сооружений водоснабжения.

# 8.   Оценка   капитальных   вложений   в   новое   строительство,   реконструкцию       и модернизацию централизованных систем водоснабжения Богородского сельского поселения

Табл.8.1

| Наименование мероприятия | Ожидаемый эффект | Ориентировочный объем инвестиций, тыс.руб. | Сумма освоения, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017-2021 | 2022-2026 | 2027-2031 |
| Ремонт и замена магистральных сетей водоснабжения на трубы ПНД и запорной арматуры, с. Богородское | Улучшение органолептических свойств и качества ХВС, поддержание нормативных параметров подачи воды, снижение числа аварий на линиях и потерь при транспортировке | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прокладка новых магистральных сетей водоснабжения в зоны планируемого строительства из труб ПНД, с. Богородское | Оснащение зон проектируемой застройки сетями водоснабжения | 9000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| Прокладка новых магистральных сетей водоснабжения в зоны планируемого строительства из труб ПНД, д. Марковская | Оснащение зон проектируемой застройки сетями водоснабжения | 6000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| Ремонт и замена магистральных сетей водоснабжения на трубы ПНД и запорной арматуры, д. Марковская | Улучшение органолептических свойств и качества ХВС, поддержание нормативных параметров подачи воды, снижение числа аварий на линиях и потерь при транспортировке | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Монтаж и ремонт артскважин (2 шт) | Обеспечение бесперебойного водоснабжение населения | 3000,0 | 0,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| Установка фильтров на скважинах (2шт) | Улучшение органолептических свойств и качества ХВС | 360,0 | 0,0 | 180,0 | 180,0 |
| Промывка водонапорной башни | Улучшение органолептических свойств и качества ХВС | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: |  | 18660,0 | 5200,0 | 6730,0 | 6730,0 |

Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, рассчитаны в ценах I квартала 2013 года и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации на момент реализации мероприятий.

9. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

В селе Богородском существует локальная  канализация протяженностью 635,1 м, требующая ремонта,  от  школы и больницы со сбросом на поля фильтрации. В жилой зоне села пользуются септиками  и уборными с выгребными ямами.  Очистные сооружения канализации отсутствуют.

В других населенных пунктах Богородского сельского поселения  с малочисленным населением и не имеющих развития, жилая застройка не имеет централизованных инженерных сетей канализации.  Система водоотведения сточных вод в населенных пунктах поселения предусмотрена в септики и выгребные ямы.

10. Предложения по строительству объектов централизованных систем водоотведения Богородского сельского поселения

Водоотведение населённых пунктов Богородского сельского поселения будет зависеть от их перспективного развития.

Исходя из планируемого Генпланом среднесуточного водоотведения от зданий населенных пунктов Богородского сельского поселения, количество сточных вод, направляемых на биологическую очистку, составит:

на I очередь –78,265м3/сутки;

на расчетный срок – 169,415 м3/сутки.

Нормы водоотведения от жилых и общественных зданий принимаются равными удельному среднесуточному водопотреблению в соответствии с разделом 2 главы СНиП 2.04.03 – 85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Предусматривается полная раздельная система бытовой канализации с. Богородское на 1-ю очередь и расчетный срок. Сточные воды от жилых, общественных и производственных зданий отводятся по самотечно-напорным линиям на проектируемые канализационные очистные сооружения, которые обеспечивают требуемую их очистку. Для напорного отвода сточных вод в с. Богородское к установке принимаются  две канализационные насосные станции с погружными электронасосами производительностью 3-15 м3/ч, напором 11-22,5м при глубине подводящего коллектора 3-5м. Насосы марки MTS 40 E 26.15/15 мощностью N= 1,5 кВт (один – рабочий, второй – резервный).

Отведение сточных вод от жилых и административно-бытовых зданий остальных населенных пунктов предусматривается в накопители или выгребы. Далее сточные воды вывозятся в места, согласованные с местными органами надзора.

10.1. Состав сооружений канализации

Табл. 10.1

| № п/п | Наименование сооружений | Един. измер. | Сроки строительства |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок | 1-я очередь строитель-ства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Самотечные трубопроводы канализации д = 100-300 мм | м | 23 000 | 16 000 |  |
| 2 | Станция биологической очистки «Биокомпакт», 100м3/сут с расширением до 150м3/сут. | объект | 1 | 1 | с. Богородское |
| 3 | Канализационная насосная станция | объект | 2 | 2 | с. Богородское |
|  | Накопители сточных вод емкостью 100м3/сут | объект | 9 | 6 |  |
| 4 | Накопители сточных вод емкостью 50м3/сут | объект | 11 | 11 |  |
| 5 | Напорные нитки канализации д = 100-50 мм | м | 300 | 300 |  |

# 11. Предложения по строительству и реконструкции линейных объектов централизованных систем водоотведения

# 11.1. Монтаж самотечных линий канализации в зонах перспективного строительства с. Богородское

Самотечные сети бытовой канализации предусматриваются из асбестоцементных безнапорных труб по ГОСТ 1839-82 диаметром 100- 300 мм.

Трубы прокладываются в земле с минимальным заглублением 1,3 м, с уклоном для труб диаметром до 150 мм  – 0,008; для труб более 150 мм – 0,005. На сетях самотечной канализации устраиваются смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов на расстоянии 35-50 м между ними в зависимости от диаметра труб канализации.

Трассировка сетей производится с учетом рельефа местности и места расположения накопителей сточных вод, возможного максимального охвата канализируемой территории самотечными линиями при наименьших глубинах заложения.

# 12. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения с. Богородское.

Сточные воды из выгребов перед поступлением на очистные сооружения канализации должны разбавляться и проходить механическую очистку.

Возможно также применение ЛОС (локальные очистные сооружения биологической очистки) с последующей доочисткой на песчано-гравийных фильтрах или полях подземной фильтрации при наличии соответствующих грунтовых условий и сбросом на рельеф за пределами населенного пункта и  сооружений с использованием естественных методов очистки, как наиболее дешевых (септики и песчано-гравийные фильтры или поля подземной фильтрации.)

На территориях промышленных предприятий предусматривается устройство бензомаслоуловителей.

Отведение дождевых сточных вод выполняется раздельно с бытовыми сточными водами – открытой сетью, состоящей из уличных лотков (на территории общественных зданий), кюветов и канав вдоль улиц и дорог села. Соблюдение уклонов открытой ливневой канализации решается вертикальной планировкой территории деревень.