# АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КУБИНСКОГО

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# с. Устье

от 28.03.2017                                                                                          № 289

| Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Троицкого сельского поселения Усть-Кубинского муниципального района Вологодской области |  |
| --- | --- |

В целях реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации»,  в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», статьи 43 Устава района   администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения  Троицкого сельского поселения Усть-Кубинского муниципального района Вологодской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Наделить статусом гарантирующей организации, осуществляющей водоснабжение  на территории Троицкого сельского поселения     ресурсоснабжающую организацию ООО «УстьеСтрой» и установить зону  ее деятельности в пределах с. Бережное.
           3. Отделу коммунальной инфраструктуры администрации района (Шурманов В.Ю.) уведомить ООО «УстьеСтрой» о наделении его статусом гарантирующей организации на территории  Троицкого сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава  администрации района                                                           А.О. Семичев

|  | # Утверждена постановлением администрации района от 28.03.2017 № 289 (приложение) |
| --- | --- |

Схема водоснабжения и водоотведения Троицкого сельского поселения  Усть-Кубинского муниципального района Вологодской области.

# ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2027 года Троицкого сельского поселения  Усть - Кубинского района  Вологодской области (далее-Схема) разработана на основании следующих документов:

Генерального плана развития Троицкого сельского поселения, разработанного в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

-Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

-постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года № 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения»;

и в соответствии с требованиями:

-Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года № 83;

-	Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания населения Троицкого сельского поселения  Усть - Кубинского района Вологодской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы водоснабжения и водоотведения:

-водозаборные скважины,

-магистральные сети водопровода.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств выделяемых из федерального, областного и местного бюджетов.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

Схема включает:

-паспорт схемы;

-пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения Троицкого сельского поселения  и анализом существующих технических и технологических проблем;

-цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

-перечень мероприятий по реализации схемы;

-обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий.

1. Паспорт схемы

1.1. Наименование:

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2027 года Троицкого сельского  поселения Усть-Кубинского района Вологодской области.

1.2. Инициатор проекта (муниципальный заказчик):

Администрация Усть-Кубинского муниципального района

1.3. Местонахождение проекта:

Россия, Вологодская область, Усть-Кубинский район, село Устье, ул. Октябрьская, дом 8.

# 1.4.  Нормативно-правовая база для разработки схемы

-Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-Водный кодекс Российской Федерации;

-СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

-СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 1 января 2003 года;

-приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

# 1.5. Цели схемы

-обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного назначения;
          -увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

-улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

-повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

-снижение вредного воздействия на окружающую среду.

# 1.6. Способ достижения цели

-реконструкция существующих водозаборных узлов с установками водоподготовки;

-строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Троицкого сельского поселения;

-реконструкция существующих сетей;

-	модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения  ресурсо- и энергосберегающих технологий.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств ООО «УстьеСтрой» и средств бюджетных источников.

# 1.7. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1) Создание современной коммунальной инфраструктуры Троицкого сельского поселения;

2) повышение качества предоставления коммунальных услуг;

3) снижение уровня износа объектов водоснабжения;

4) улучшение экологической ситуации на территории Троицкого сельского поселения;

5) создание благоприятных условий для привлечения средств бюджетных и внебюджетных источников с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

# 1.8. Контроль исполнения реализации мероприятий схемы

# Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Усть-Кубинского муниципального района.

2. Общие сведения о Троицком сельском поселении

Троицкое сельское поселение Усть-Кубинского муниципального района Вологодской области находится в центральной части Усть-Кубинского района. Село Бережное  является административным центром поселения.

В настоящее время площадь сельского поселения составляет 30850 га. Численность населения Троицкого поселения -  932 человека постоянно проживающих и 132 дачника. В состав Троицкого сельского поселения входят 34 населённых пункта.  В 11 населенных пунктах поселения нет постоянно зарегистрированного населения.

Рельеф территории  - равнина, местами слабоволнистая с незначительным понижением с севера на юг. Поверхность равнины, в основном, однообразная, слабо нарушена речными и озерными долинами, впадинами и небольшими возвышенностями. Рельеф территории относительно спокойный - абсолютные отметки колеблются от 110,0 до 120,0 метров.

Речная сеть территории района относится к бассейну Северной Двины и  представлена,  главным образом,  реками:  Уфтюга  (впадает в Кубенское озеро), Шовеньга  (приток р. Уфтюги), Кихть (приток р. Кубены) и Еда (впадает в оз. Кубенское).

Специального изучения геологического строения всей территории в целом не проводилось.  Коренными породам являются отложения тарского яруса (нижний подъярус) верхнего отдела пермской системы. Наблюдается переслаивание пестроцветных песчаников, марголей, известняков и глин, в верхней части встречаются линзы белых и зеленых песков. В поверхностных слоях пород грунтовые воды слабообильные, пресные и солоноватые, а с глубины 80 метров и более - воды обильные, соленые и типа рассолов.

Коренные породы по всей территории поселка перекрыты мощным слоем четвертичных отложений, которые представлены ледниковыми и послеледниковыми отложениями. Ледниковые отложения - это суглинки и глины с включением гальки, песка, валунов, с прослоями и линзами песка небольшой мощности.

Современный ярус четвертичной системы представлен озерными отложениями.

Мощность покровных грунтов до 1,5 метров и более. Местами в слое покровных отложений встречаются прослойки торфа.

В рыхлых четвертичных отложениях встречаются грунтовые воды, которые относятся к верховодью. При бурении скважин устанавливается уровень грунтовых вод на отметке 112,46 – 112,90 м и выше. Амплитуда колебаний уровня достигает 50-100 см. Глубже грунтовые воды  залегают на возвышенных и хорошо дренированных участках. На участках с замедленным стоком грунтовые воды находятся вблизи поверхности. Чем ближе к берегу реки, тем выше к поверхности земли уровень грунтовых вод. По данным химических анализов грунтовые воды обладают слабой степенью агрессивного воздействия. Глубже грунтовые воды залегают на возвышенных и хорошо дренированных участках.

Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения в значительной степени основано на использовании подземных вод.

Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, каптированными родниками.

# Рисунок 2.1 Границы Троицкого сельского поселения

Район Троицкого сельского поселения  расположен  в зоне умеренно-континентального климата с умеренно-теплым летом и с холодной продолжительной зимой с устойчивым снежным покровом.

Климат формируется в условиях малого количества солнечной радиации зимой, под воздействием северных морей и интенсивного западного переноса. На климат оказывают влияние преобладающие атлантические воздушные массы, а также арктические воздушные массы, сухого континентального воздуха умеренных широт и континентального тропического воздуха.

Смена воздушных масс приводит к изменению погоды. Особенно изменчивой наблюдается погода при господстве атлантических воздушных масс, поступающих в циклонах. Зимой вторжения с Атлантики сопровождаются сильными снегопадами и потеплением погоды, летом – похолоданиями. Морской воздух смягчает климат, повышая зимние и понижая летние температуры. Вторжения холодных воздушных масс с Арктики в любое время года сопровождаются резким понижением температуры. Зима устанавливается ясная и морозная, осенью и весной такие вторжения сопровождаются заморозками. Зима  длится пять с половиной месяцев. Весна и осень прохладные, лето тёплое, наиболее холодный месяц -  январь, наиболее тёплый месяц - июль. Абсолютная минимальная  температуры воздуха зимой составляет  -47ºС.

Переход от отрицательных температур к положительным происходит в первой декаде апреля. Абсолютная максимальная  температура  воздуха  в июле +39ºС.

Переход среднесуточной температуры через 8ºС осенью и весной определяет начало и конец отопительного периода, средняя продолжительность которого составляет 232 дня.

Средняя месячная  относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца (января) составляет  85%, а наиболее теплого месяца (июля) – 76%.

Годовая сумма осадков составляет 588 мм.  Количество осадков за ноябрь-март составляет 171 мм. Количество осадков за апрель-октябрь – 417 мм. Среднее количество осадков по месяцам сведено в таблицу 2.1. Около 2/3 годовой суммы осадков приходится на теплое время года, с максимумом в июле. К числу неблагоприятных явлений в теплое время года относятся заморозки.

# Табл.2.1

| Климат Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| Средняя температура, °С | –11,6 | –11,0 | –6,3 | 1,9 | 9,0 | 14,4 | 17,1 | 14,8 | 9,1 | 2,6 | –3,5 | –9,0 | 2,3 |
| Норма осадков, мм | 35 | 26 | 29 | 35 | 51 | 69 | 74 | 71 | 65 | 52 | 41 | 40 | 171 |

# Динамика численности населения Троицкого сельского поселения

# Табл.2.2

| Год | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число жителей (чел) | 954 | 966 | 956 | 954 | 937 | 932 |

3. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

На территории сельского поселения действуют 1  система водопровода с. Бережное. Общая протяженность сетей диаметром 20-100 мм 5,5 км.  Водозаборы  на хозяйственно-питьевые и производственные нужды на территории поселения подземные.  На территории сельского поселения находится 5 артезианских скважин. Водозабор осуществляется с глубины 50-66 метров. 21 населенный пункт Троицкого сельского поселения с постоянно проживающим населением,  не имеет централизованных инженерных коммуникаций. Водоснабжение жителей в данных населенных пунктах осуществляется из шахтных колодцев. Всего на территории поселения находится  139 колодцев.

Водоснабжение села Бережное осуществляется из водозаборной скважины № 1749, ориентировочный дебит скважины составляет 8 м3/час, вода скважины пригодна для хозяйственно-питьевого назначения. Остальные скважины в настоящее время не используются.

Санитарно-технические характеристики водозаборных скважин (данные паспортов)

Табл. 3.1.

| №№ п/п | № скважин по паспорту | Глубина, м | Год бурения | Дебит, м3/час | Состояние скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1748 с. Бережное | 52,0 | 1974 | - | Удовлетворите-льное |
| 2. | 1749 д. Федоровская | 64,0 | 1974 | 8,0 | Удовлетворите-льное |
| 3. | 2149 д. Шамбово | 55,0 | 1977 | - | Удовлетворите-льное |
| 4. | 2573 д. Афанасовская | 55,0 | 1980 | - | Удовлетворите-льное |
| 5. | 3565 с. Бережное | 50,0 | 1970 | - | Удовлетворите-льное |

В 2007 году ООО «Костромагеология» выполнены поисково-оценочные работы по анализу возможности обеспечения потребности в питьевых подземных водах за счет действующих скважин (рег. №69-05-20/1).  На основании полученных данных выявлено, что граница глубины распространения пресных и минерализованных вод находится в пределах глубин существующих водозаборных скважин. Подземные воды относятся по классификации СанПин 2.1.4.1110-02 к категории защищенных. Подземные воды напорного водоносного комплекса верхнепермских отложений, являющегося основным эксплуатационным водоносным комплексом в пределах муниципального образования, по своему составу гидрокарбонатные, кальциево-магниевые, с минерализацией от 0,4 г/л до 2,6 г/л. Отмечается повышенное содержание железа – до 1,0-1,5 мг/л (норма 0,3 мг/л).

Водоснабжение села Бережное осуществляется из водозаборной скважины № 1749, её максимальная производительность 70,1 тыс.м3/год (ориентировочный дебит скважины  8 м3/час). Качество подземных вод  скважины №1749 на момент бурения по определяемым показателям не соответствовало требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 “Вода питьевая ” по содержанию свинца (до 2 предельно-допустимой концентрации) и  мышьяка (до 1,6 предельно-допустимой концентрации). Других данных не представлено.

Схемы систем хозяйственно-питьевого водоснабжения тупиковые. Подача воды потребителям осуществляется по следующей схеме: вода из артезианской скважины под напором погружных насосов подается в водонапорную  башню и одновременно в  магистральные и распределительные водопроводные сети. Здания, оборудованные внутренними системами водопровода и канализации, подключены к наружным сетям водопровода. В неканализованном жилом секторе – в основном это частная жилая застройка, снабжение питьевой водой  осуществляется от водозаборных колонок, установленных на водопроводных сетях.      Часть жителей села Бережное, деревень Куркинская, Кузьминская, Прилуки, Острецово круглогодично пользуются  водой из реки Уфтюга.

Остальные населенные пункты сельского поселения снабжаются водой от частных шахтных колодцев и индивидуальных артезианских скважин.

Для обеспечения потребителей с. Бережное  услугами водоснабжения привлечена организация ООО «УстьеСтрой», которая занимается эксплуатацией инженерных сетей водоснабжения и оборудования села. Основные виды деятельности организации: предоставление гражданским и юридическим лицам услуг водоснабжения в пределах с. Бережное. Предприятие имеет необходимое технологическое оборудование, автомобильную технику и штат работников.

Водопользование поселения осуществляется с целью хозяйственно-питьевого и производственного назначения.

# 3.1 Инженерные сети водоснабжения села Бережное

В состав инженерных сетей водоснабжения с. Бережное входят:

Водозаборная скважина № 1749 - 1 шт.

Погружной насос ЭЦВ-5-6,5-80 – 1 шт.

Водопроводные сети: трубы ПНД, стальные  и чугунные трубопроводы диаметром от 25 до 63 мм – 6150 м.

Потребители - 8 организаций и население.

# Водозаборные сооружения

Табл.3.2

| Источник воды | Скважина |
| --- | --- |
| Проектная производительность | 8 м3/час |
| Максимальная фактическая производительность | 0,75 м3/час |
| Количество отпускаемой воды | 6677 м3/год |
| Резерв | 7,25 м3/час |

# Рисунок 3.1 Скважина в д. Федоровская

# Водопроводная сеть

Водопровод подземной прокладки по территории поселения проложен на глубине 1,8 - 2,5 м во избежание замерзания.  На всей протяженности водопроводных сетей установлены водопроводные колодцы, в которых размещена запорно-регулирующая водоразборная арматура.

Водопроводные сети выполнены по кольцевой схеме, что повышает надежность и предотвращает застой воды в водопроводных сетях. Трассы водопроводных сетей увязаны с вертикальной и горизонтальной планировкой местности и линиями прочих инженерных сетей.

Рисунок 3.2  Водопроводная сеть с. Бережное

# Потребители

# Табл.3.3

| Потребители | Расход всего куб.м. за 2016 год |
| --- | --- |
| Население | 5463 |
| Бюджетные организации | 922 |
| Прочие потребители | 292 |
| Итого | 6677 |

3.2    Технические 	и    технологические    проблемы    в    водоснабжении

муниципального образования

Водопроводными сетями охвачено 45 % территории жилой застройки с. Бережное. Износ существующих стальных водоводов по селу на данный момент незначительный, водопроводная сеть имеет удовлетворительное состояние, состоит в основном из труб ПНД.

Согласно актам химического и микробиологического исследования воды после ОСВ перед подачей в распределительную сеть   вода  соответствует требованиям ГОСТ 2874-82  и СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного водоснабжения. Контроль качества. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».

В качестве водозаборных сооружений населенных пунктов, где большинство населения составляют дачники, можно применять мелкотрубчатые водозаборные скважины или шахтные колодцы с автоматизированными водоподъемными установками для индивидуального водоснабжения. На животноводческих фермах в качестве источника водоснабжения предлагается оставить существующие артскважины.

В небольших населенных пунктах с усадебной застройкой водоснабжение осуществляется от шахтных колодцев.

4. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление

| Рисунок 4.1 Соотношение поднятой воды, расхода и потерь при транспортировке за 2016 год. |  |
| --- | --- |

Учета поднятой водозабором и отданной потребителям воды в настоящее время не осуществляется, требуется установка водосчетчика.

Учет потребленной воды производится по приборам учета, установленным на входы зданий и сооружений.

По результатам работы ресурсоснабжающей организции ООО «УстьеСтрой» выявлены ненормативные потери воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов в виду неудовлетворительного состояния чугунных трубопроводов (рисунок 4.1, 4.2).

Для снижения потерь воды при транспортировке необходима замена изношенных участков водопроводной сети и запорно-регулирующей арматуры.

Фактические потери при транспортировке воды не учитываются.

# Рисунок 4.2 Структура расхода воды за 2016 год, тыс. куб. м

# Нормативы потребления питьевой воды жилой фонд на 1 января 2017 года

# Табл. 4.1

| Вид коммунальной услуги | Водоразборные устройства | Норматив потр. куб. м на 1 чел. в месяц |
| --- | --- | --- |
| ХВС, автономная канализация (септики, сливные ямы, выгребные ямы и другие сооружения и устройства) | Раковина и (или) мойка кухонная с водонагревателем различного типа, унитаз | 6,323 |
| ХВС, автономная канализация (септики, сливные ямы, выгребные ямы и другие сооружения и устройства) | Раковина и (или) мойка кухонная без водонагревателя, унитаз | 5,594 |
| Водоснабжение из водоразборных колонок | Раковина и (или) мойка кухонная | 1,946 |

Нормативы потребления питьевой воды, административные и производственные здания

Табл.4.2

| Наименование потребителя | Норма потр. л/сут |
| --- | --- |
| БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ» | 13,0 |
| МБОУ «Уфтюжская ООШ» | 10,0 |
| МБДОУ «Троицкий Детский сад» | 25,0 |
| ООО «ЖилКомСервис» | 1,5 |
| Администрация Троицкого поселения | 12,0 |
| АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» | 12,0 |
| ПО «Кубенаторг» | 12,0 |
| ООО «Вариант» | 12,0 |

5.   Перспективное   потребление   коммунальных   ресурсов   в   сфере водоснабжения

Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения Троицкого сельского поселения  являются:

-обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения всех категорий водопотребителей;

-обновление основного оборудования объектов системы водоснабжения с реконструкцией морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

-обеспечение развития и модернизации системы водоснабжения в целях обеспечения роста потребностей в воде в соответствии с планами перспективного развития Троицкого сельского поселения  при сохранении качества и надежности водоснабжения;

-повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям и поддержание стандартов качества питьевой воды в соответствии с требованиями нормативных документов;

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Троицкого сельского поселения являются:

-	постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям;

-	удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

-постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем водоснабжения Троицкого сельского поселения являются:

-повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

-	переход на более эффективные и технически совершенные технологии водоподготовки при производстве питьевой воды на водопроводных скважинах с забором воды из подземного источника водоснабжения с целью обеспечения гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды;

-	реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе постепенная замена      существующих      водоводов      с      использованием      трубопроводов      из некорродирующих материалов  с целью обеспечения  качества  воды,  поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

-	замена выработанной запорной арматуры на водопроводной сети с применением современной энергоэффективной запорной арматуры,  с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям;

-реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом объекте;

-создание системы управления водоснабжением, внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а так же обеспечение энергоэффективности функционирования системы.

Жилой   фонд Троицкого сельского    поселения       представлен   усадебными, кирпичными, деревянными многоквартирными и секционными домами.

# Существующая структура жилого фонда Троицкого сельского поселения, 2016 год

# Табл. 5.1

| № п/п | Тип домов | Количество домов | Количество квартир | Общая площадь, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Усадебные | 294 | 294 | 17,5 |
| 2. | Многоквартирные | 87 | 193 | 10,3 |
| Всего по жилому фонду: |  | 381 | 487 | 27,8 |

В  данный   период      наблюдается  тенденция  уменьшения численности населения за счет миграции и естественной убыли населения. Рис. 5.1

Проектом предлагается на все проектные периоды строительство нового жилья усадебного типа. Средний состав семьи по поселению равен - 2,51 человека постоянного населения и 2,5 человека дачников.

Ожидаемая численность населения,  средняя  обеспеченность жилым фондом, жилой фонд по расчетным периодам приведены в табл. 5.2.

# Рисунок 5.1 Динамика численности населения Троицкого сельского поселения

# Табл. 5.2

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Исходный год-2016 год | Расчетный срок 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 932 | 1470 |
| 2 | Средняя жилая обеспеченность | кв. м/чел. | 29,8 | 30 |
| 3 | Расчетный жилой фонд | тыс. кв. м | 27,8 | 44,1 |

Генеральным планом развития Троицкого сельского поселения на период до 2027 года планируется:

-развитие жилых территорий за счет повышения эффективности использования и качества среды ранее освоенных территорий, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований, обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктур;

-развитие жилых территорий за счёт освоения территориальных резервов путём формирования жилых комплексов на свободных от застройки территориях, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, объектов досуга, требованиям безопасности и комплексного благоустройства;

-увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда.

Планом предусматривается повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования, путем развития инфраструктуры, улучшение условий для развития бизнеса, создание новых рабочих мест. Основной  целью реконструкции  и  развития  системы  водоснабжения является обеспечение жителей качественной питьевой водой в необходимом её количестве.

Генеральным планом предусмотрена реконструкция и развитие системы водоснабжения -  обустройство подземных водозаборов, строительство кольцевых водоводов, обеспечивающих надежность подачи воды потребителю.  Существующая мощность скважин Троицкого сельского поселения при соответствующей модернизации и реконструкции позволят с избытком покрыть потребности поселения в водопользовании.

6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения Троицкого сельского поселения

Водоснабжение населённых пунктов Троицкого сельского поселения будет зависеть от их перспективного развития.

Существующая скважина в с. Бережное по дебиту удовлетворяет потребности населения и на перспективу развития данного  населенного пункта.

Запланированные мероприятия для доведения воды до питьевых показателей это  установка  очистных сооружений – фильтров непосредственно на скважину.

Для новой частной  застройки источник водоснабжения -  индивидуальные скважины и шахтные колодцы с насосами, подающими воду и поддерживающими напор в сети водопровода. Для очистки воды необходимо ставить бытовые фильтры непосредственно у потребителя.

Для развития системы водоснабжения Троицкого сельского поселения необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

Водопроводная сеть с. Бережное

1. Ремонт артезианской скважины.

2. Ремонт ограждения 1 пояса зоны санитарной охраны.

3. Ремонт павильона скважины.

4. Ремонт и замена магистральных сетей водоснабжения на трубы ПНД и запорной арматуры.

5. Установка частотного преобразователя.

6. Установка приборов учета воды у всех потребителей.

# 7. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» на источниках водоснабжения должны быть организованы санитарные защитные зоны. Основной целью создания и обеспечения режима в санитарных защитных зонах является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Требования к устройству трубчатых колодцев (скважин)

Трубчатые колодцы предназначены для получения подземных вод из водоносных горизонтов, залегающих на различной глубине, и бывают мелкими (до 8 м) и глубокими (до 100 м и более). Трубчатые колодцы состоят из обсадной трубы (труб) различного диаметра, насоса и фильтра.

Мелкие трубчатые колодцы (абиссинские) могут быть индивидуального и общественного пользования; глубокие (артезианские скважины), как правило, общественного пользования.

Устройство и оборудование артезианских скважин осуществляются в соответствии со строительными нормами и правилами.

При оборудовании трубчатых колодцев (фильтры, защитные сетки, детали насосов и др.) используются материалы, реагенты и малогабаритные очистные устройства, разрешенные Минздравом России для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Оголовок трубчатого колодца должен быть выше поверхности земли на 0,8-1,0 м, герметично закрыт, иметь кожух и сливную трубу, снабженную крючком для подвешивания ведра. Вокруг оголовка колодца устраиваются отмостки и скамья для ведер.

Подъем воды из трубчатого колодца производится с помощью ручных или электрических насосов.

# Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения (скважин)

Для водоисточников предусматривается создание 3-х поясов зон санитарной охраны. Граница первого пояса ЗСО для существующих скважин принята радиусом 30 м, для проектируемых скважин 50 м (гл.10 СНиП 2.04.02-84). Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются расчётом.

На территории 1-го пояса ЗСО источников водоснабжения должны быть выполнены следующие мероприятия:

-в месте расположения подземного источника территория должна быть спланирована, ограждена и озеленена, поверхностный сток отводится за пределы  1-го пояса;

-должны быть запрещены все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

-запрещается размещение жилых и общественных зданий;

не допускается прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения.

На территории  2-го пояса  ЗСО подземных источников надлежит:

-осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов;

-благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривать организованное водоснабжение, организацию отвода загрязненных сточных вод и др.;

- производить только рубки ухода за лесом.

На территории  2-го пояса  ЗСО подземных источников запрещается:

-загрязнение территории нечистотами, навозом, промышленными отходами и др.;

-размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

-размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, фильтрации и прочее, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий;

-применение удобрений и ядохимикатов.

На территории  2-го пояса  ЗСО подземных источников должно предусматриваться:

-выявление, тампонаж или восстановление старых,  бездействующих, неправильно эксплуатируемых артскважин, шахтных колодцев;

-регулирование бурения новых скважин;

-подземное складирование отходов и разработка недр земли.

На территории  3-го пояса  ЗСО подземных источников предусматриваются мероприятия, относящиеся ко 2 - му поясу ЗСО:

-осуществление регулирования отведения территорий для объектов ранее указанных;

-размещение складов с токсичными веществами и т.д.

Мероприятия, которые необходимо предусмотреть в зонах охраны источников водоснабжения и сметная стоимость их реализации определяются отдельным проектом при разработке рабочих чертежей сооружений водоснабжения.

# 8.   Оценка   капитальных   вложений   в   новое   строительство,   реконструкцию       и модернизацию централизованных систем водоснабжения Троицкого сельского поселения

Табл.8.1

| Наименование мероприятия | Ожидаемый эффект | Ориентировочный объем инвестиций, тыс.руб. | Сумма освоения, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017-2021 | 2022-2026 | 2027-2031 |
| Ремонт и замена магистральных сетей водоснабжения на трубы ПНД и запорной арматуры, с. Бережное | Улучшение органолептичес-ких свойств и качества холод-ного водоснабже-ния, поддержание нормативных параметров подачи воды, снижение числа аварий на линиях и потерь при транспортировке | 500,0 | 350,0 | 0,0 | 150,0 |
| Ремонт артскважины (1 шт) | Обеспечение бесперебойного водоснабжение населения | 1500,00 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 |
| Установка фильтров на скважинах (1шт) | Улучшение органолептичес-ких свойств и качества холодно-го водоснабжения | 180,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 |
| Монтаж частотного преобразователя на скважине | Улучшение органолептичес-ких свойств и качества холодно-го водоснабжения | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт ограждения 1 пояса ЗСО, ремонт павильона скважины | Улучшение органолептичес-ких свойств и качества холодно-го водоснабжения | 95,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: |  | 2385,0 | 555,0 | 180,0 | 1650,0 |

Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, рассчитаны в ценах I квартала 2013 года и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации на момент реализации мероприятий.

9. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

В селе Бережное существует система канализации с одной канализационной насосной станции и  очистными сооружениями полной биологической очистки протяженностью 1320 м, требующая ремонта,  от  школы, четырех многоквартирных домов и здания администрации со сбросом на поля фильтрации. Проектная производительность очистных сооружений канализации: 100м3/сут, фактическая - 40м3/сут, поля фильтрации требуют промывки. Сброс очищенных сточных вод после очистных сооружений канализации осуществляется в мелиоративный канал, затем в р. Рубежка. В жилой зоне села пользуются септиками  и уборными с выгребными ямами.  Очистные сооружения канализации отсутствуют.

В других населенных пунктах Троицкого сельского поселения  с малочисленным населением и не имеющих развития, жилая застройка не имеет централизованных инженерных сетей канализации.  Система водоотведения сточных вод в населенных пунктах поселения предусмотрена в септики и выгребные ямы.

10. Предложения по строительству объектов централизованных систем водоотведения Троицкого сельского поселения

Водоотведение населённых пунктов Троицкого сельского поселения будет зависеть от их перспективного развития.

Проектом Генерального плана поселения  намечаются централизованные неполные раздельные системы канализации для всех перспективных населенных пунктов. Сточные воды отводятся по самотечно-напорным линиям на проектируемые очистные сооружения канализации, которые обеспечивают требуемую их очистку в соответствии с «Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами».

В канализацию предусматривается прием сточных вод от жилых кварталов, а также стоки сельхозпредприятий и бытовые сточные воды животноводческих ферм.

Исходя из планируемого среднесуточного водоотведения от населенных пунктов  Троицкого сельского поселения, количество сточных вод, подлежащих полной биологической очистке, составляет:

на I очередь – 198,0 м3/сутки;

на расчетный срок – 334,0 м3/сутки.

Производительность очистных сооружений составляет:

Для села Бережное -

на 1 – ю очередь строительства – 200 м3/сут;

на расчетный срок – 300 м3/сут.

с. Погост Трифон, д. Куркинская - на 1 – ю очередь строительства и на расчетный срок – 50 м3/сут;

Выпуск очищенных сточных вод после очистных сооружений канализации села Бережное предусмотрен в мелиоративный канал, затем в р. Рубежка, села Бережное – в р. Уфтюга.

После очистки сточных вод достигаются следующие показатели:

БПКполн.= 3 мг/л; взвешенные вещества – 3 мг/л; азот аммонийный – 0,4 мг/л; фосфаты – 0,2 мг/л; ПАВ – 0,5 мг/л; нефтепродукты – 0,05 мг/л.

Для небольших населенных пунктов с расходами сточных вод до 15 куб.м/сут отведение сточных вод предусматривается на ЛОС (локальные очистные сооружения биологической очистки)  с последующим сбросом очищенных сточных вод  на рельеф после почвенной доочистки. Возможны различные модификации сооружений локальной очистки сточных вод: «Биокомпакт», «Ручеек», «Астра», «Циклон» и другие установки полной биологической очистки в искусственно созданных условиях. Установки должны быть сертифицированными, обеспечивающими  не только высокое качество очистки, но и обеззараживание очищенных сточных вод. При наличии соответствующих грунтовых условий возможно применение сооружений с использованием естественных методов очистки, как наиболее дешевых (септики и песчано-гравийные фильтры или поля подземной фильтрации.) В прочих населенных пунктах - жижесборники.

На период реализации проектных решений отведение сточных вод от жилых зданий неканализованной части села, предусматривается в выгребы или септики. Сточные воды из выгребов вывозятся в места, согласованные с местными органами надзора.

10.1. Состав сооружений канализации

Табл. 10.1

| № п/п | Наименование сооружений | Един. Изм. | Сроки строительства |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок | 1-я очередь строитель-ства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Станция биологической очистки «Биокомпакт», 200м3/сут с расширением до 300м3/сут. | Объект | 1 | 1 | село Бережное |
| 2 | Станция биологической очистки «Биокомпакт», 50м3/сут с расширением до 100м3/сут. | Объект | 1 | 1 | с. Погост Трифон, д. Куркинская |
| 3 | Канализационная насосная станция | Объект | 3 | 3 | село Бережное |
| 4 | Самотечные трубопроводы канализации д = 150-300мм | пог. м | 7000 | 6000 | село Бережное |
| 5 | Сеть канализации из напорных ПВП трубопроводов Ø 100 мм ГОСТ 9583-75* в 2 нитки | пог. м | 1500 | 1000 | село Бережное |

# 11. Предложения по строительству и реконструкции линейных объектов централизованных систем водоотведения

# 11.1. Монтаж самотечных линий канализации в зонах перспективного строительства с. Бережное

Генпланом предусматриваются самотечные сети бытовой канализации из асбестоцементных безнапорных труб по ГОСТ 1839-82 диаметром 150- 300 мм, напорные сети выполняются из чугунных напорных труб по ГОСТ 5525-81 диаметром 65-100 мм.

Трубы прокладываются в земле с минимальным заглублением 1,3 м, с уклоном для труб диаметром до 150 мм  – 0,008; для труб более 150 мм – 0,005. На сетях самотечной канализации устраиваются смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов на расстоянии 35-50 м между ними в зависимости от диаметра труб канализации.

Трассировка сетей произведена с учетом рельефа местности и места расположения очистных сооружений канализации, возможного максимального охвата канализируемой территории самотечными линиями при наименьших глубинах заложения. При невозможности самотечного отвода сточных вод к установке принимаются канализационные насосные станции колодцевого типа с погружными электронасосами производительностью 3-15 м3/ч, напором 11-22,5м при глубине подводящего коллектора 3-5м. Насосы марки MTS 40 E 26.15/15 мощностью N= 1,5 кВт (один – рабочий, второй – резервный).

12. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения, зоны санитарной охраны сооружений

Станции биологической очистки сточных вод планируется разместить за пределами жилой застройки населенных пунктов. Санитарно-защитная зона от очистных сооружений канализации производительностью до 200 м3/сут до жилых домов составляет 150 метров, производительностью выше 200 м3/сут – 200м согласно табл. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Отвод сточных вод предусмотрен по самотечно-напорным линиям после очистных сооружений канализации села Бережное в мелиоративный канал, затем в р. Рубежка,  р. Уфтюга.

# 13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения с. Бережное

В тех случаях, когда даже после полной биологической очистки сточных вод, в водоемах невозможно обеспечить качество воды, требуемое по нормам санитарной, рыбной и бассейновой охраны, необходимо предусматривать  доочистку сточных вод (методы: сорбционный, известкование, или фильтрование на кварцевых фильтрах.)

Сточные воды из выгребов перед поступлением на очистные сооружения канализации должны разбавляться и проходить механическую очистку.

На территориях промышленных предприятий должно быть предусмотрено устройство бензомаслоуловителей.

Навозную жижу и стоки от мытья кормушек на животноводческих комплексах необходимо собирать в жижесборники и использовать в качестве удобрения. Стоки от мытья и дезинфицирования машин и доильных установок перед выпуском в наружную сеть фермы предварительно должны проходить очистку в грязеотстойниках с бензомаслоуловителями.

Отведение дождевых сточных вод должно выполняться раздельно с бытовыми сточными водами – открытой сетью, состоящей из уличных лотков (на территории общественных зданий), кюветов и канав вдоль улиц и дорог поселка. Соблюдение уклонов открытой ливневой канализации должно решаться вертикальной планировкой территории села или деревни.