# АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КУБИНСКОГО

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# с. Устье

от 28.03.2017                                                                                          № 290

| Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Устьянское Усть-Кубинского муниципального района Вологодской области |  |
| --- | --- |

В целях реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации»,  в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», статьи 43 Устава района  администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения  сельского поселения Устьянское Усть-Кубинского муниципального района Вологодской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Наделить статусом гарантирующей организации, осуществляющей водоснабжение и водоотведение на территории сельского поселения Устьянское  ресурсоснабжающую организацию ООО «УстьеСтрой» и установить зону её деятельности в пределах с. Устье, с. Никольское, с. Заднее, д. Королиха. 
          3. Отделу коммунальной инфраструктуры администрации района (Шурманов В.Ю.)  уведомить ООО «УстьеСтрой» о наделении его статусом гарантирующей организации на территории сельского поселения Устьянское. 
          4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава  администрации района                                                           А.О. Семичев

|  | Утверждена постановлением администрации района от 28.03.2017 № 290 (приложение) |
| --- | --- |

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Устьянское Усть-Кубинского муниципального района Вологодской области.

# ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период по 2027 год сельского поселения Устьянское Усть-Кубинского района, Вологодской области, разработана на основании следующих документов:

Генерального плана развития Устьянского сельского поселения, разработанного в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

Генерального плана развития Заднесельского сельского поселения, разработанного в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

Генерального плана развития Никольского сельского поселения, разработанного в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

-Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

-постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года № 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения»;

и в соответствии с требованиями:

-Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года № 83;

-	Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания населения сельского поселения Устьянское Усть-Кубинского района Вологодской области

Мероприятия охватывают следующие объекты системы водоснабжения и водоотведения:

водозабор (поверхностный),

водозаборные скважины,

насосные станции,

магистральные сети водопровода,

сети водоотведения,

канализационные насосные станции.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств выделяемых из федерального, областного и местного бюджета.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

Схема включает:

-паспорт схемы;

-пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения сельского поселения Устьянское и анализом существующих технических и технологических проблем;

-цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых
результатов реализации мероприятий схемы;

-перечень мероприятий по реализации схемы;

-обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий.

1. Паспорт схемы

1.1. Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2027 года сельского поселения Устьянское Усть-Кубинского муниципального района Вологодской области.

1.2. Инициатор проекта (муниципальный заказчик):

Администрация Усть-Кубинского района

1.3.  Местонахождение проекта:

Россия, Вологодская область, Усть-Кубинский муниципальный район, село Устье, ул. Октябрьская, дом 8.

# 1.4. Нормативно-правовая база для разработки схемы:

-Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-Водный кодекс Российской Федерации;

-СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

-СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 1 января 2003 года;

-приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

# 1.5. Цели схемы

-	 обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного назначения;
          -	 увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

# 1.6. Способ достижения цели

-реконструкция существующих водозаборных узлов с установками водоподготовки;

-строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц сельского поселения Устьянское;

-реконструкция существующих сетей;

-	модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения  ресурсо- и
энергосберегающих технологий.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств ООО «УстьеСтрой» и средств бюджетных источников.

# 1.7. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Создание современной коммунальной инфраструктуры сельского поселения Устьянское.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения Устьянское.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств бюджетных и внебюджетных источников с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

# 1.8. Контроль исполнения реализации мероприятий схемы

# Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Усть-Кубинского района.

2. Общие сведения о сельском поселении Устьянское

Устье - село в Вологодской области, административный центр Усть-Кубинского района и сельского поселения Устьянское. Расположено в 70 км к северо-западу от Вологды при впадении реки Кубена в Кубенское озеро. Общая площадь сельского поселения Устьянское в существующих границах составляет 100226 га.

В соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 1 декабря 2003 года № 1106  рабочий поселок Устье Усть-Кубинского района был переименован в село Устье Усть-Кубинского муниципального района. В 2015 году в соответствии с законом области от 6 декабря 2004 года №1125-ОЗ «Об установлении границ Усть-Кубинского муниципального района, границах, и статусе муниципальных образований, входящих в его состав» три поселения района Заднесельское, Никольское и Устьянское объединены в сельское поселение Устьянское.

Основными направлениями развития сельского поселения Устьянское являются сельское хозяйство и промышленность.

Рельеф территории - равнина, местами слабоволнистая с незначительным понижением с севера на юг. Поверхность равнины, в основном, однообразная, слабо нарушена речными и озерными долинами, впадинами и небольшими возвышенностями. Рельеф территории относительно спокойный - абсолютные отметки колеблются от 110 до 120 метров.

# Рисунок 2.1 Границы сельского поселения Устьянское

Питание рек района смешанное: дождевое, снеговое и подземное. Основным источником питания являются осадки (до 55% годового объема). Талые воды составляют до 29-30% годового стока. Устойчивое подземное питание (базисный сток) на малых водотоках для данного района колеблется в пределах 16-20% в многоводные годы. Основная доля годового стока проходит в теплый период, во время выпадения жидких осадков.

В рыхлых четвертичных отложениях встречаются грунтовые воды, которые относятся к верховодью. При бурении скважин устанавливается уровень грунтовых вод на отметке 112,46 - 112,90 м и выше. Амплитуда колебаний уровня достигает 50-100 см. Глубже грунтовые воды залегают на возвышенных и хорошо дренированных участках. На участках с замедленным стоком грунтовые воды находятся вблизи поверхности. Чем ближе к берегу реки, тем выше к поверхности земли уровень грунтовых вод. По данным химических анализов грунтовые воды обладают слабой степенью агрессивного воздействия.    Глубже    грунтовые    воды    залегают    на    возвышенных    и    хорошо  дренированных участках. Для целей водоснабжения представляет интерес пермский водоносный комплекс (скв. № 2984 в д. Никола-Корень).

Район сельского поселения Устьянское расположен в зоне умеренно -континентального климата, который формируется в условиях малого количества солнечной радиации зимой, под воздействием северных морей и интенсивного западного переноса, со сравнительно теплым коротким летом и продолжительной холодной зимой. Погода неустойчива: зимой наблюдаются оттепели, весной возможны сильные морозы. Вынос теплого морского воздуха, связанный с прохождением циклонов из Атлантики, и частые вторжения арктического воздуха с Северного Ледовитого океана придают погоде большую неустойчивость в течение всего года.

Зима долгая и умеренно холодная, длится пять с половиной месяцев. Весна и осень прохладные, лето тёплое, наиболее холодный месяц -  январь, наиболее тёплый месяц - июль. Осадков выпадает больше летом и осенью, в виде дождя.

# Табл.2.1

| Климат сельского поселения Устьянское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показа-тель | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| Абсолют-ный максимум, °С | 5,3 | 5,6 | 16,4 | 26,8 | 30,6 | 33,1 | 34,5 | 36,4 | 28,8 | 22,8 | 10,7 | 8,5 | 36,4 |
| Средний максимум, °С | -7,2 | -6 | 0,5 | 9,0 | 16,9 | 20,9 | 23,4 | 20,3 | 14,0 | 6,7 | -1,4 | -5,4 | 7,6 |
| Средняя температура, °С | -10,8 | -10 | -4 | 3,5 | 10,6 | 15,1 | 17,5 | 14,7 | 9,3 | 3,4 | -3,9 | -8,4 | 3,1 |
| Средний минимум, "С | -14,5 | -13,9 | -8,2 | -1 | 4,8 | 9,5 | 12,0 | 9,8 | 5,5 | 0,6 | -6,5 | -11,7 | -1,1 |
| Абсолют-ный минимум, °С | -47,1 | -43,2 | -34,6 | -25,6 | -9,1 | -3,1 | 1,2 | -1,4 | -8,6 | -19,6 | -32,8 | -45,2 | -47,1 |
| Норма осадков, мм | 35 | 28 | 26 | 31 | 41 | 67 | 74 | 76 | 57 | 50 | 42 | 38 | 565 |

# Динамика численности населения сельского поселения Устьянское

# Табл.2.2

| Год переписи населения | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 2002 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число жителей (чел) | 3346 | 3424 | 3823 | 4534 | 4148 | 4313 |

3. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

Снабжение населения холодной питьевой водой через централизованную систему сетей водопровода в настоящее время осуществляется в населенных пунктах: с. Устье, с. Никольское, с. Заднее, д. Королиха, с. Никола-Корень. На территории сельского поселения Устьянское Усть-Кубинского муниципального района  действуют 5 систем водопровода: в с. Устье, с. Никола-Корень, с. Никольское, с.Заднее, д. Королиха.

Для обеспечения потребителей услугами водоснабжения привлечена организация ООО «УстьеСтрой», которая занимается эксплуатацией инженерных сетей водоснабжения и оборудования поселения. Основные виды деятельности организации: предоставление гражданским и юридическим лицам услуг водоснабжения в пределах сельского поселения Устьянское. Предприятие имеет необходимое технологическое оборудование, автомобильную технику и штат работников.

Для  производственного  и  хозяйственно-питьевого  водоснабжения  с.Устье  Усть-Кубинского  района Вологодской области  используется  поверхностный  источник  река Кубена.

Забор  воды  производится  водозаборными  сооружениями  руслового  типа. Год  постройки 1968-1970. Водозабор с сооружениями очистки и обеззараживания воды располагается в 2,5 км от села выше по течению реки.

Водозабор состоит из водоприемного оголовка, всасывающего трубопровода диаметром 160 мм (ПВХ), насосной станции 1 подъема, очистных сооружений, станции 2 подъема. На насосной станции 2 подъема установлен частотный преобразователь, который поддерживает заданное давление в разводящей сети с. Устье.

Очистные сооружения - проектная мощность 1200 куб.м./ сутки, установлены первичные резервуары,  камера хлопьеобразования,  отстойник,  3 напорных фильтра, резервуар чистой воды.  Для первичного обеззараживания воды применяется гипохлорид натрия, который готовится в электролизной установке. Вторичное обеззараживание воды производится с помощью установки ультрафиолетового обеззараживания. Износ оборудования водозаборных очистных  сооружений  составляет более 50%, требуется реконструкция.

Количество воды, подаваемой на с. Устье, составляет 500 - 650 м3 в сутки. Протяженность водопроводных сетей - 34,8 км, закольцованы, материал - чугун, сталь, полиэтилен. Износ сетей большой, требуется замена отдельных участков.

К водопроводной сети подключены здания культурно-бытового назначения, общественные здания, предприятия. Для усадебной застройки существуют водоразборные колонки.

Для обеспечения водой населения жилых домов с упрощенным благоустройством предусмотрены водоразборные колонки с радиусом обслуживания до 100 м.

На территории поселения имеется 8 подземных водозаборов:

- скважина № 2984 хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Никола-Корень 1984 года, рабочая;

- скважина № 15 хозяйственно-питьевого водоснабжения д. Коровино 1957 года, рабочая;

- скважина № 3П-2012/3  хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Никольское 2012 года, рабочая;

- скважина № 683 хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Никольское 1968 года, рабочая;

- скважина № 1219 хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Никольское 1972 года, рабочая, ферма крупного рогатого скота;

- скважина № 3146 хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Никольское 1986 года, рабочая, ферма крупного рогатого скота;

- скважина № 2738 хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Заднее 1982 года, рабочая;

- скважина № 77914 хозяйственно-питьевого водоснабжения д. Королиха 1992 года, рабочая.

Водозабор осуществляется с глубины 50-75 метров. Лицензии на право пользования недрами не оформлялись. Подача воды потребителям с. Никола-Корень, с. Никольское, с. Заднее, д. Королиха осуществляется по следующим схемам: вода из артезианских скважин под напором насосов подается в  водопроводные сети, а  в случае наличия  водонапорной башни вода из артезианских скважин под напором насосов подается в водонапорные башни и одновременно в магистральные и распределительные водопроводные сети.

Общая протяженность сетей с. Никола-Корень диаметром 32- 63 мм - 2,36 км, сети с. Никола-Корень не закольцованы, материал труб - полиэтилен. Износ сетей составляет 50%.

Водоснабжение с. Никольское осуществляется из водозаборной скважины 2012 года № 3П-2012/3 максимальная производительность её 17,5 тыс.куб.м/год (дебит скважины № 3П-2012/3 - 2 куб.м/час). Вода в скважине не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству питьевой воды. Ориентировочный дебит скважины № 1219 составляет 156 куб.м/сут, скважины №  3146 – 120 м3/сут. Вода со скважин подается только на фермы крупного рогатого скота. Общая протяженность сетей с. Никольское диаметром 25 - 63 мм - 3,753 км, материал труб смешанный - полиэтиленовые, стальные. Износ сетей составляет 50%.

Водоснабжение с. Заднее осуществляется из водозаборной скважины № 2738  максимальная производительность её 43,8 тыс.куб.м/год (дебит скважины № 2738 – 5куб.м/час). Общая протяженность сетей с. Заднее диаметром 25 - 63 мм - 5,625 км, материал труб смешанный - полиэтиленовые, стальные. Износ сетей составляет 50%.

Водоснабжение д. Королиха производится из водозаборной скважины № 77914 максимальная производительность её 30,6 тыс.куб.м/год (дебит скважины № 77914 – 3,5куб.м/час). Общая протяженность сетей д. Королиха диаметром 25 - 63 мм 4,593 км, материал труб смешанный - полиэтиленовые, стальные. Износ сетей составляет 50%.

Остальные населенные пункты поселения снабжаются водой от  частных шахтных колодцев.

# 3.1. Инженерные сети водоснабжения села Устье

В состав инженерных сетей водоснабжения с. Устье входят:

-водозаборные сооружения - 1 шт.

-насосные станции - 2 шт.

-водопроводные сети: трубы ПНД, стальные и чугунные трубопроводы диаметром от 25 до 160 мм-34782 м.

-потребители -110 организаций и население с. Устье.

# Водозаборные сооружения

# Табл.3.1

| Источник воды | р. Кубена |
| --- | --- |
| Проектная производительность | 50 м3/час |
| Максимальная фактическая производительность | 18,8 м3/час |
| Количество отпускаемой воды | 124000 м3/год |
| Резерв | 31,2 м3/час |

# Насосное оборудование I подъем

# Табл.3.2

| Назначение | Тип насоса | шт. | Техническая характеристика |  | Электродвигатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Скорость, мин-1 |
| Основной | КМ 80-65-160 | 1 | 50 | 32 | 6,5 | 2900 |
| Резерв | АСЦЛ-20-24Г | 1 | 32 | 54 | 16 | 1450 |
| дренаж | КМ 50-32-125 | 1 | 7,5 | 22 | 2,2 | 2900 |

# Насосное оборудование II подъем

# Табл.3.3

| Тип насоса | шт. | Техническая характеристика |  | Электродвигатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Скорость, мин -1 |
| КМ 80-50-200 | 2 | 50 | 50 | 15 | 2900 |

# Очистные сооружения воды

Проектная  мощность очистных сооружений 1200  куб.м  в  сутки.

От оголовка  вода  по  самотечной  линии длиной  354 м поступает  на  станцию  1  подъема.  В  сентябре  2010 года  заменен  участок  трубопровода  от  оголовка  до  берегового  колодца  длиной  108  м  (материал  труб  - ПНД,  диаметр  160 мм),  от  берегового  колодца  до  насосной  станции  трубопровод  выполнен  из  стальных  труб  диаметром  159  мм. На  насосной  станции 1 подъема  установлены  насосы  марок  КМ  80-65-160  и  АСЦЛ  20-24Г. Насос марки АСЦЛ  20-24Г включается в  работу лишь в случаях  понижения  уровня  воды  в  р. Кубена ниже допустимого. С  насосной  станции  1  подъема  вода  по   напорному  трубопроводу  длиной    546 м диаметром  150  мм (материал - чугун)  подается  на  очистные  сооружения.

Комплекс  водоочистных  сооружений    состоит  из  системы  электроснабжения  и  управления  и  трех  функциональных  контуров,  объединенных  в  единую  систему  водоподготовки:  контур  выработки  обеззараживающего  реагента,   контур  очистки  воды  от  механических  примесей,  контур  обеззараживания воды.

Реконструкция  очистных  сооружений  проведена  в  2013-2014  году.  В  существующую  схему  водоснабжения  были  добавлены  камера  хлопьеобразования  и  отстойник  горизонтального  типа  с модулями  тонкослойного  отстаивания.

Сначала  вода  попадает  в  смеситель,  где  проводится  первичное  обеззараживание для  окисления  органических  примесей и подается   коагулянт. Затем  вода  самотеком  поступает  в  камеры хлопьеобразования  для  объединения  мелких  взвешенных  частиц.  В  отстойниках  происходит  осаждение  скоагулированных  хлопьев.  Фильтрация воды  предусмотрена на 3-х скорых напорных фильтрах   с  двухслойной  загрузкой  из  кварцевого  песка пропускной  способностью 400  куб.м  каждый.  Очищенная  от  механических   примесей  вода  поступает  в  резервуар  чистой  воды,  объем  которого составляет 200  куб.м.

В  качестве  коагулянта  используется  аква-аурат  30. Дозирование  коагулянта  производится  насосом  марки  НБЦ – 0,55  (55 Вт,  55м, 3 м3/час,  3000 об/мин).

Контур  получения  обеззараживающего  реагента  обеспечивает  выработку  на  электролизной  установке  гипохлорита  натрия  и  накопление  его  в  пределах  суточного потребления. В  настоящее время гипохлорит  натрия  для  первичного  обеззараживания  подается  в  первичный  резервуар  насосом  в  ручном  режиме  при  включении насосов  насосной станции 1 подъема (подачи  воды  с  водозаборных  сооружений). Для вторичного  обеззараживания  воды, поступающей  из  накопительного  резервуара,  с  2006  года  применяется  установка  с  ультрафиолетовым  излучением  УОВ  - 50.

Из  резервуара  чистой  воды  насосом  2  подъема  по  одному  водоводу (год  ввода  в  эксплуатацию  -  2000)  диаметром  160  мм   (материал - ПНД)  вода  подается  в    разводящую  сеть  к  потребителям. С  августа  2010  года  применяется  безбашенная  система  водоснабжения.

На  насосной  станции  2  подъема  установлены  2  насоса  марки КМ 80-50-200  для  перекачки  из  первичного  резервуара  на  фильтры  и  для  подачи  потребителю. Имеется  автоматическое  управление  с  применением  электроконтактного  манометра.

Для  учета  количества  забираемой  воды  применяется  водосчетчик  ВМХ-65 100144315,  установленный  в  насосной станции 2 подъема.

# Водопроводная сеть

Водопровод подземной прокладки по территории поселения проложен на глубине 1,8 - 2,5 м во избежание замерзания. Состав водопроводных сетей:

-трубы ПНД 18196 м;

-стальные трубопроводы 4588 м;

-чугунные водопроводы 11997 м.

С момента постройки водопроводные сети не подвергались капитальному ремонту в полном объеме.

На всей протяженности водопроводных сетей установлены водопроводные колодцы, в которых размещена запорно-регулирующая водоразборная арматура.

Водопроводные сети выполнены по кольцевой схеме, что повышает надежность и предотвращает застой воды в водопроводных сетях. Трассы водопроводных сетей увязаны с вертикальной и горизонтальной планировкой местности и линиями прочих инженерных сетей.

Водопроводные сети противопожарного назначения выполнены совмещенными с хозяйственно-питьевыми водопроводными сетями. Для обеспечения противопожарной безопасности на сетях водоснабжения размещены пожарные гидранты. Пожарные гидранты расположены в соответствии с требованиями нормативной документации.

Водопроводные сети в значительной степени изношены, степень износа на некоторых участках стальных трубопроводов составляет 80 %. Значительная степень износа водопроводных сетей приводит к появлению ненормативных потерь воды.

Аварии на водопроводных сетях устраняются по мере их выявления. Основными причинами возникновения аварий на сетях водоснабжения являются:

- коррозия стальных труб;

- появление трещин в стыках стальных труб;

- механические повреждения.

# Потребители

# Табл.3.4

| Потребители | Расход всего куб.м. за 2016 год |
| --- | --- |
| Население | 103468 |
| Бюджетные организации | 11811 |
| Прочие потребители | 8731 |
| Итого | 124010 |

3.2    Технические 	и    технологические    проблемы    в    водоснабжении

муниципального образования

Водопроводными сетями охвачено 80 % территории жилой застройки. Износ существующих стальных водоводов по поселению на данный момент составляет 50 %. Водопроводная сеть имеет неудовлетворительное состояние, не имеет коррозионной защиты и требует перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

Ветхость сетей ведет к сокращению их пропускной способности из-за необходимости снижения рабочего давления, а также из-за отложений, растворенных в воде солей, различных взвесей и примесей. Ветхость сетей так же ведет к ненормативным потерям воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов.

Качество воды снижается при транспортировке до потребителя, вследствие ее вторичного загрязнения.

Согласно актам химического и микробиологического исследования воды после очистных сооружений водопровода с. Устье перед подачей в распределительную сеть водопроводов  вода не всегда соответствует требованиям ГОСТ 2874-82  и СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного водоснабжения. Контроль качества. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»: по железу,   цветности,   перманганатной   окисляемости,   хлороформу,   мутности,  алюминию.

Вода в артезианских скважинах также не всегда соответствует требованиям ГОСТ 2874-82  и СанПиН 2.1.4.1074-01. Согласно актам химического и микробиологического исследования  2016 года вода не соответствует:

- в  с. Никольское по    общей жесткости,  мутности;

- в  с. Заднее по сухому остатку,   общей жесткости,  мутности;

- в  д. Королиха по сухому остатку,   общей жесткости,  мутности.

4. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление

Учет поднятой водозабором, пропущенной через очистные сооружения и отданной в поселение воды осуществляется прибором ВМХ-65. Класс точности  прибора соответствует требованиям. Пломбы с клеймом госповеряющей организации на счетчике присутствуют.

Учет потребленной воды производится по приборам учета, установленным на входы зданий и сооружений. В д. Королиха прибор учета на скважине отсутствует.

По результатам анализа балансов поднятой и отпущенной потребителям воды выявлены ненормативные потери воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов в виду ветхости сетей и неудовлетворительного состояния стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции  (рисунок 4.1, 4.2).

Для снижения потерь воды при транспортировке необходима замена изношенных участков водопроводной сети и запорно-регулирующей арматуры.

Фактические потери при транспортировке воды не учитываются, а идут в расчет на собственные нужды ресурсоснабжающей организации.

# Рисунок 4.1 Соотношение поднятой воды, расхода и потерь при транспортировке за  2016 год

# Рисунок 4.2 Структура расхода воды за 2016 год, тыс. куб. м

# Нормативы потребления питьевой воды жилой фонд на 01.01.2017 г.

# Табл. 4.1

| Вид коммунальной услуги | Водоразборные устройства | Норматив потр. куб. м на 1 чел. в месяц |
| --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение (далее-ХВС), автономная канализация (септики, сливные ямы, выгребные ямы и другие сооружения и устройства) | Ванна с душем с газовым или электрическим водонагревателем, раковина и (или) мойка кухонная, унитаз | 11,430 |
| ХВС, автономная канализация (септики, сливные ямы, выгребные ямы и другие сооружения и устройства) | Ванна с душем с водонагревателем на твердом топливе, раковина и (или) мойка кухонная, унитаз | 8,755 |
| ХВС, автономная канализация (септики, сливные ямы, выгребные ямы и другие сооружения и устройства) | Раковина и (или) мойка кухонная с водонагревателем различного типа, унитаз | 6,323 |
| ХВС, автономная канализация (септики, сливные ямы, выгребные ямы и другие сооружения и устройства) | Раковина и (или) мойка кухонная без водонагревателя, унитаз | 5,594 |
| Водоснабжение из водоразборных колонок | Раковина и (или) мойка кухонная | 1,946 |

Нормативы потребления питьевой воды, административные и производственные здания

Табл.4.2

| Наименование потребителя | Норма потр. л/сут |
| --- | --- |
| Отдел № 18 Управления Федерального казначейства по Вологодской области | 12 |
| Администрация СП Устьянское | 12 |
| Управление Судебного департамента | 12 |
| МУ «Центр МТО учреждений района» | 12 |
| Филиал по Усть-Кубинскому району КУ «Центр социальных выплат» | 12 |
| БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ» | 12, 13, 115 |
| МБОУ «Усть-Кубинская СОШ» | 10 |
| Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы России № 9 по Вологодской области | 12 |
| Мировой судья по судебному участку № 58 (Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Вологодской области) | 12 |
| 18 пожарная часть по охране с. Устье (ФГКУ « 3 отряд Федеральной противопожарной службы по Вологодской области») | 25 |
| Отделение полиции по оперативному обслуживанию территории Усть-Кубинского муниципального района МО МВД России « Сокольский» | 12 |
| МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий музей» | 12 |
| АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» | 12 |
| ГУ Отдел ПФ РФ в Усть-Кубинском районе Вологодской области | 12 |
| МБУ ДО «Усть-Кубинская ДШИ» | 10 |
| Управление образования | 12 |
| МБДОУ «Детский сад №1» | 75 |
| МБДОУ «Детский сад №2» | 75 |
| МДОУДОД Усть-Кубинская ДЮСШ | 0,5, 50 |
| Прокуратура Усть-Кубинского района | 12 |
| Структурное подразделение «Физкультурно-оздоровительный комплекс» | 50 |
| БУ СО ВО «Усть-Кубинский КЦСОН» | 12 |
| ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ» | 12 |
| Отделение почтовой связи (ОПС) Устье Сокольского почтамта | 12 |
| Линейный технический цех «Сокол» ОАО «Ростелеком» Вологодский филиал | 12 |
| Страховой отдел в селе Устье филиала ООО «Росгосстрах» Управления в Вологодской области | 12 |
| ООО «Устье-Профиком» | 25 |
| ГП ВО «Усть-Кубинская Фармация» | 12 |
| ООО «Дорстрой» | 25 |
| ОАО «Вологодская сбытовая компания» | 12 |
| Усть-Кубенский РЭС Производственное отделение « Вологодские электрические сети» Филиала ОАО « МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» | 12,25 |
| Дополнительный офис Вологодского отделения № 8638/083 ОАО « Сбербанк России» | 12 |
| Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству, отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Вологодской области | 12 |
| Усть-Кубинский ремонтно-эксплуатационный участок AO «Газпром газораспределение Вологда» | 12,25 |
| ПО «Кубенаторг» | 12, 16,56,250 |
| ООО «Вариант» | 12 |
| ООО «Вологодский хлебокомбинат» | 12 |
| ООО «Печатный двор» | 12, 56 |
| СПК «Возрождение» | 12, 25 |
| ООО «Заозерье» | 12 |
| ООО «Колос» | 12 |
| Усть-Кубинское ДРСУ ОАО «Вологодавтодор» | 12, 25 |
| Усть-Кубинский лесхоз – филиал специализированного автономного учреждения лесного хозяйства Вологодской области « Вологодское лесохозяйственное объединение» (Усть-Кубинский лесхоз-филиал САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз») | 12 |
| МУП «Усть-Кубинское АТП» | 12 |
| ООО «Евростандарт» | 12, 25 |
| ООО«Зета» | 25 |
| Отделение «Устье» ОАО «Вологодский картофель» | 12 |
| ГП ВО «Областные электротеплосети» | 12,25 |
| ООО «Зубр» | 12, 25 |
| ООО «Энтиком-Инвест» | 12 |
| НП «Центр сод. реал, проект» | 12 |
| ООО «Юбилей» | 12 |
| ООО «Вологодская ягода» | 85, 1000 |
| ООО «Устье Теплосеть» | 7000 |
| ООО «Надежда» | 25 |
| ООО «Изобилие ягод» | 12 |
| АО «Заря» | 25 |
| Индивидуальные предприниматели | 12, 16 |

5.   Перспективное   потребление   коммунальных   ресурсов   в   сфере водоснабжения

Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения сельского поселения Устьянское являются:

-обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения всех категорий водопотребителей;

-обновление основного оборудования объектов системы водоснабжения с реконструкцией морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

-обеспечение развития и модернизации системы водоснабжения в целях обеспечения роста потребностей в воде в соответствии с планами перспективного развития сельского поселения Устьянское при сохранении качества и надежности водоснабжения;

-повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям и поддержание стандартов качества питьевой воды в соответствии с требованиями нормативных документов;

Принципами развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения Устьянское являются:

-	постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям;

-	удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

-постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем водоснабжения сельского поселения Устьянское являются:

-повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

-	переход на более эффективные и технически совершенные технологии водоподготовки при производстве питьевой воды на водопроводных станциях с забором воды из поверхностного источника водоснабжения с целью обеспечения гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды;

-	реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе постепенная замена      существующих      водоводов      с      использованием      трубопроводов      из некорродирующих материалов  с целью обеспечения  качества  воды,  поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

-	замена выработанной запорной арматуры на водопроводной сети с применением современной энергоэффективной запорной арматуры, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

-реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом объекте;

-создания системы управления водоснабжением, внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а так же обеспечение энергоэффективности функционирования системы.

Жилой   фонд  сельского    поселения  Устьянское     представлен   усадебными, кирпичными, деревянными многоквартирными и секционными домами (таблица 5.1).

# Существующая структура жилого фонда сельского поселения Устьянское, 2016 год

# Табл. 5.1

| № п/п | Тип домов | Количество домов | Количество квартир | Общая площадь, тыс. кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усадебные | 1402 | 1402 | 51,7 |
| 2 | Многоквартирные | 477 | 2143 | 113,5 |
| Всего по жилому фонду: |  | 1879 | 3545 | 165,2 |

В  данный   период   развития   села  Устье   наблюдается  тенденция  увеличения численности населения за счет миграции и естественного прироста населения (рисунок 5.1).

Проектом предлагается на все проектные периоды строительство нового жилья усадебного и секционного типа. Средний состав семьи по поселению равен - 2,74 человека постоянного населения и 2,5 человека дачников.

Ожидаемая численность населения,  средняя  обеспеченность жилым фондом, жилой фонд по расчетным периодам приведены в табл. 5.2.

# Рисунок 5.1 Динамика численности населения с. Устье согласно переписи населения

# Табл. 5.2

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Исходный год-2016 г. | Расчетный срок - 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 4693 | 6000 |
| 2 | Средняя жилая обеспеченность | кв. м/чел. | 35,2 | 38 |
| 3 | Расчетный жилой фонд | тыс. кв. м | 165,2 | 229,65 |

Генеральным планом развития сельского поселения Устьянское на период до 2028 года планируется:

-развитие жилых территорий за счет повышения эффективности использования и качества среды ранее освоенных территорий, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований, обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктур;

-развитие жилых территорий за счёт освоения территориальных резервов путём формирования жилых комплексов на свободных от застройки территориях, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, объектов досуга, требованиям безопасности и комплексного благоустройства;

-увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

-вынос жилых и общественных зданий из санитарно-защитных зон объектов с негативным воздействием на окружающую среду, не соответствующих нормативным требованиям по отношению к застройке этих территорий.

Планом предусматривается повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования, путем развития инфраструктуры, улучшение условий для развития бизнеса, создание новых рабочих мест. Основной  целью реконструкции  и  развития  системы  водоснабжения является обеспечение жителей качественной питьевой водой в необходимом её количестве.

# Рисунок 5.2 Существующий резерв системы водоснабжения

Генеральным планом предусмотрена реконструкция и развитие системы водоснабжения -  обустройство водозаборов со строительством станций водоподготовки, строительство кольцевых водоводов, обеспечивающих надежность подачи воды потребителю.  Требуемое  количество  водопотребления  на   I   очередь  составит  864 куб.м/сут., II очередь - 1066 куб.м/сут. (среднесуточное).

Существующая мощность водозабора с. Устье при соответствующей модернизации и реконструкции позволят с избытком покрыть потребности поселения в водопользовании. Рисунок 5.2.

6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения сельского поселения Устьянское

6.1.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения с.Устье

Общая перспективная потребность в воде на конец расчетного периода должна составить 1066 м3 в сутки.

Существующие проблемы в развитии централизованной системы водоснабжения

1. Большой процент физического износа системы водоснабжения.

2. Устаревшее, с низкой энергоэффективностью оборудование.

3. Слабая материальная база предприятия водоснабжения.

Для обеспечения указанной потребности в воде, с учетом подключения новых потребителей к централизованной системе водоснабжения, и устранения отставания в развитии водоснабжения, необходимы следующие мероприятия:

Монтаж установок очистки воды хозяйственно-питьевого назначения серии ОРЕЛ (тип SWT) производительностью 50 куб. м в час

Установка очистки воды хозяйственно-питьевого назначения серии ОРЕЛ (тип) SWT предназначена для очистки воды подземных и поверхностных источников водоснабжения перед подачей ее в централизованные водопроводные системы населенных пунктов.

Предназначена для очистки воды от взвешенных веществ, растворённых веществ, нерастворимой органики, нефтепродуктов, тяжёлых металлов и железа, биологических загрязнений. В состав установки входит фильтр финишной очистки, он служит смягчителем для питьевой воды, которая уже прошла через предварительную очистку.

Рисунок 6.1 Состав установки очистки воды серии ОРЕЛ (тип SWT)

# Табл. 6.1

| Статья расходов | Ед. изм. | Объем (кол-во) | Единичная расценка, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка очистки воды серии ОРЕЛ (тип SWT) | шт. | 2 | 8400 | 16800 |
| Монтажные работы | тыс. руб. |  |  | 8 400 |
| Прочие и непредвиденные расходы, 10% | тыс. руб. |  |  | 2 520 |
| ИТОГО капитальные затраты |  |  |  | 27720 |

6.2.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованной системы водоснабжения с. Устье.

Замена магистральных сетей водоснабжения и запорной арматуры на трубы ПНД  ПЭ 100 SDR17 (РN 10).

Износ существующих стальных и чугунных водопроводных сетей по селу на данный момент составляет 60%, сети имеют неудовлетворительное состояние, не имеют коррозионной защиты и требуют перекладки и замены трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

# Табл. 6.2.1

| Статья расходов | Ед. изм. | Объем (кол-во) | Единичная расценка, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Труба ПНД d=160 | м | 2500 | 0,48 | 1200,0 |
| Труба ПНД d=110 | м | 3500 | 0,30 | 1050,0 |
| Тройник d=110 | шт. | 42 | 1,60 | 67,2 |
| Отвод 110x90 | шт. | 45 | 2,00 | 90,0 |
| Кран шаровый Ду 100 | шт. | 135 | 5,20 | 702,0 |
| Фланец 100 | шт. | 230 | 0,50 | 115,0 |
| Демонтаж старой магистрали | тыс. руб. |  |  | 806,1 |
| Монтажные работы | тыс. руб. |  |  | 1 612,1 |
| Транспортные расходы | тыс. руб. |  |  | 2 418,2 |
| Прочие и непредвиденные расходы, 10% | тыс. руб. |  |  | 564,2 |
| ИТОГО капитальные затраты |  |  |  | 8 624,7 |

Трубы, изготовленные из полиэтилена низкого давления или иначе трубы ПНД, являются разновидностью пластиковых труб и предназначены  для различных систем трубопроводов, в том числе и для транспортировки воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Полиэтилен низкого давления — это экологически чистый материал, который дает возможность легко монтировать изделия  из него. Изделия из ПНД способны без каких-либо изменений механических или изоляционных свойств, выдерживать широкий температурный диапазон. Расчет представлен в табл. 6.2.2

Прокладка новых магистральных сетей водоснабжения в зоны планируемого строительства из труб ПНД ПЭ100 5РК17 (РМ 10).

# Табл. 6.2.2

| Статья расходов | Ед. изм. | Объем (кол-во) | Единич-ная расценка, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Труба ПНД d=160 | м | 3200 | 0,48 | 1536,0 |
| Труба ПНД d=110 | м | 2100 | 0,30 | 630,0 |
| Тройник d=110 | шт. | 2 | 1,60 | 3,2 |
| Тройник d=160 ... | шт. | 4 | 2,20 | 8,8 |
| Кран шаровой Ду100 | шт. | 25 | 5,20 | 130,0 |
| Кран шаровой Ду150 | шт. | 18 | 7,50 | 135,0 |
| Монтажные работы | тыс. руб. |  |  | 1 221,5 |
| Транспортные расходы | тыс. руб. |  |  | 1 832,3 |
| Прочие и непредвиденные расходы, 10% | тыс. руб. |  |  | 366,5 |
| ИТОГО капитальные затраты |  |  |  | 5 863,2 |

# 6.3. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения с.Устье

# Эксплуатация установки очистки воды хозяйственно-питьевого назначения серии ОРЕЛ (тип) SWT  предполагает периодический автоматический сброс шламовых накоплений из угольного фильтра в канализацию. Для осуществления защиты от возможного попадания шламовых продуктов в водозаборник необходимо предусмотреть удаление этого вида загрязнений в канализацию за пределы водоохраной зоны.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» на источниках водоснабжения должны быть организованы санитарные защитные зоны. Основной целью создания и обеспечения режима в санитарных защитных зонах является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Для соблюдения санитарного режима поверхностных источников водоснабжения предусмотрены три пояса зон санитарной охраны.

Граница первого пояса ЗСО устанавливается с учетом конкретных условий, в следующих пределах:

а) для водотоков:

вверх по течению - не менее 200м от водозабора;

вниз по течению - не менее 100м от водозабора;

по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100м от линии уреза воды летне-осенней межени;

в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки менее 100м - вся акватория и противоположный берег шириной 50м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки более 100м - полоса акватории шириной не менее 100м;

б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий, но не менее 100м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды.

Границы второго пояса зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) водотоков (реки, канала) и водоемов (водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрогеологических условий.

В имеющихся системах водоснабжения используются только химические реагенты необходимые для обеззараживания отпускаемой в сеть воды. В качестве таких реагентов используются: хлорная известь, гипохлорит кальция и гипохлорит натрия. Данные химические реагенты не являются особо опасными и не требуют специально оборудованных помещений. Они поставляются в порошкообразном виде и хранятся в отдельных помещениях в непосредственной близости от источника водоснабжения или доставляются со склада и загружаются в растворные баки. Персонал, работающий в контакте с этими химическими реагентами, должен быть одет в спецодежду, проинструктирован и соблюдать правила техники безопасности.

# 6.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения с. Никольское

Для обеспечения водоснабжением жителей с. Никольское качественной водой в полном объеме с учетом предполагаемой перспективы развития населенного пункта в 2012 году  обустроена  скважина №  3П-2012/3 максимальная производительность её 17,5 тыс.куб.м/год (дебит скважины № 3П-2012/3 - 2 куб.м/час). Необходимо  бурение дополнительной  артезианской скважины (резервной) ориентировочным дебитом 50 куб.м/сут. Противопожарные запасы воды хранятся в пожарных резервуарах, расположенных на территории села с радиусом действия до 150 м. Забор воды из резервуаров производится автонасосами.  В случае получения минерализованных вод из вновь пробуренной  скважины и на существующей артезианской скважине № 3П-2012/3 необходимо применить опреснительные установки. Типовой проект и мощность артскважины должна быть определена при рабочем проектировании.

Регулирующей емкостью определяется водонапорная башня. Необходимая емкость бака водонапорной башни принимается из расчета 16% суточного водопотребления.

Высота башни определяется из условия обеспечения нормального напора воды на вводе в здание, расположенное в самой неблагоприятной точке сети и принимается 18,0 м.

Вводы водопровода предусматриваются во все жилые и производственные здания. Для обеспечения водой населения существующей индивидуальной застройки предлагается устройство водоразборных колонок с радиусом обслуживания до 100 м.

Вокруг каждой скважины устанавливается зона санитарной охраны, состоящая из трех поясов. Существующие скважины ферм ввиду отсутствия зон строгого санитарного режима подлежат тампонажу.

# 6.5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения с. Заднее и д. Королиха

Существующие скважины в с. Заднее и д. Королиха по дебиту удовлетворяют потребности населения и на перспективу развития данных  населенных пунктов.

Запланированные мероприятия для доведения воды до питьевых показателей это  установка  очистных сооружений – фильтров-картриджей непосредственно на скважины.

Для новой застройки источник водоснабжения -  индивидуальные скважины и шахтные колодцы с насосами, подающими воду и поддерживающими напор в сети водопровода. Для очистки воды необходимо ставить бытовые фильтры непосредственно у потребителя.

# 6.6. Требования к устройству трубчатых колодцев (скважин)

Трубчатые колодцы предназначены для получения подземных вод из водоносных горизонтов, залегающих на различной глубине, и бывают мелкими (до 8 м) и глубокими (до 100 м и более). Трубчатые колодцы состоят из обсадной трубы (труб) различного диаметра, насоса и фильтра.

Мелкие трубчатые колодцы (абиссинские) могут быть индивидуального и общественного пользования; глубокие (артезианские скважины), как правило, общественного пользования.

Устройство и оборудование артезианских скважин осуществляются в соответствии со строительными нормами и правилами.

При оборудовании трубчатых колодцев (фильтры, защитные сетки, детали насосов и др.) используются материалы, реагенты и малогабаритные очистные устройства, разрешенные Минздравом России для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Оголовок трубчатого колодца должен быть выше поверхности земли на 0,8-1,0 м, герметично закрыт, иметь кожух и сливную трубу, снабженную крючком для подвешивания ведра. Вокруг оголовка колодца устраиваются отмостки и скамья для ведер.

Подъем воды из трубчатого колодца производится с помощью ручных или электрических насосов.

# 6.7. Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения (скважин)

Для водоисточников предусматривается создание 3-х поясов зон санитарной охраны. Граница первого пояса ЗСО для существующих скважин принята радиусом 30 м, для проектируемых скважин 50 м (гл.10 СНиП 2.04.02-84). Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются расчётом.

На территории 1-го пояса ЗСО источников водоснабжения должны быть выполнены следующие мероприятия:

-в месте расположения подземного источника территория должна быть спланирована, ограждена и озеленена. Поверхностный сток отводится за пределы  1-го пояса;

-должны быть запрещены все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

-запрещается размещение жилых и общественных зданий;

не допускается прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения.

На территории  2-го пояса  ЗСО подземных источников надлежит:

-осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов;

-благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривать организованное водоснабжение, организацию отвода загрязненных сточных вод и др.;

-производить только рубки ухода за лесом.

На территории  2-го пояса  ЗСО подземных источников запрещается:

-загрязнение территории нечистотами, навозом, промышленными отходами и др.;

-размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

-размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, фильтрации и прочее, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий;

-применение удобрений и ядохимикатов.

На территории  2-го пояса  ЗСО подземных источников должно предусматриваться:

-выявление, тампонаж или восстановление старых,  бездействующих, неправильно эксплуатируемых артскважин, шахтных колодцев;

-регулирование бурения новых скважин;

-подземное складирование отходов и разработка недр земли.

На территории  3-го пояса  ЗСО подземных источников предусматриваются мероприятия, относящиеся ко 2 - му поясу ЗСО:

-осуществлять регулирование отведения территорий для объектов ранее указанных;

-размещение складов с токсичными веществами и т.д.

Мероприятия, которые необходимо предусмотреть в зонах охраны источников водоснабжения и сметная стоимость их реализации определяются отдельным проектом при разработке рабочих чертежей сооружений водоснабжения.

# 6.8.   Оценка   капитальных   вложений   в   новое   строительство,   реконструкцию       и модернизацию централизованных систем водоснабжения

Табл.6.1

| Наименование мероприятия | Ожидаемый эффект | Ориентировочный объем инвестиций, тыс.руб. | Сумма освоения, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017-2021 | 2022-2026 | 2027-2031 |
| Монтаж установки очистки воды хозяйственно-питьевого назначения серии ОРЕЛ, с. Устье | Улучшение качества воды, автоматизация режима работы | 27 720,0 | 0,0 | 27 720,0 | 0,0 |
| Реконструкция водоприемного устройства ОСВ | Обеспечение бесперебойного водоснабжение населения | 5300,0 | 5300,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт и замена магистральных сетей водоснабжения на трубы ПНД и запорной арматуры, с. Устье | Улучшение органолептических свойств и качества ХВС, поддержание нормативных параметров подачи воды, снижение числа аварий на линиях и потерь при транспортировке | 8624,7 | 8624,7 | 0,0 | 0,0 |
| Прокладка новых магистральных сетей водоснабжения в зоны планируемого строительства из труб ПНД, с.Устье | Оснащение зон проектируемой застройки сетями водоснабжения | 5 863,2 | 0,0 | 0,0 | 5 863,2 |
| Ремонт и замена магистральных сетей водоснабжения на трубы ПНД и запорной арматуры, с. Никольское | Улучшение органолептических свойств и качества ХВС, поддержание нормативных параметров подачи воды, снижение числа аварий на линиях и потерь при транспортировке | 650,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 |
| Ремонт и замена магистральных сетей водоснабжения на трубы ПНД и запорной арматуры, с. Заднее | Улучшение органолептических свойств и качества ХВС, поддержание нормативных параметров подачи воды, снижение числа аварий на линиях и потерь при транспортировке | 450,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 |
| Ремонт и замена магистральных сетей водоснабжения на трубы ПНД и запорной арматуры, д. Королиха | Улучшение органолептических свойств и качества ХВС, поддержание нормативных параметров подачи воды, снижение числа аварий на линиях и потерь при транспортировке | 450,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 |
| Монтаж артскважин (3 шт) | Обеспечение бесперебойного водоснабжение населения | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 4500,0 |
| Установка фильтров на скважинах (3шт) | Улучшение органолептических свойств и качества ХВС | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 |
| Итого: |  | 54007,9 | 13924,7 | 29270,0 | 10813,2 |

Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, рассчитаны в ценах I квартала 2013 года  и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации на момент реализации мероприятий.

7. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

Сети водоотведения в селе Устье существуют с ноября 2010 года Администрацией района введена 1 очередь строительства сетей протяженностью 7850 м и 1 очередь очистных сооружений канализации мощностью 200 куб. м. в сутки.

В настоящее время очистные сооружения не эксплуатируются по причине невозможности и нецелесообразности осуществления биологической очистки малых объемов канализационных стоков, требуется подключение многоквартирных жилых домов к системе канализации. Существующие административные и жилые здания не имеют внутренних канализационных коммуникаций.

Отвод сточных вод от жилой зоны осуществляется в септики, выгребные ямы, надворные туалеты с последующей транспортировкой на очистные сооружения.

Система канализации в селе неполная раздельная. Канализованию подлежат здания     социально-культурного     и     бытового     назначения,	 жилые    дома     с централизованным водоснабжением, бытовые помещения производственных зданий. Ввиду сложного рельефа местности территория села поделена на несколько зон канализования. На сети канализации предусмотрены подкачивающие канализационные насосные станции. Для подачи сточных вод на очистные сооружения служит главная насосная станция производительностью - 80 м/куб в час.

Объекты канализации не находятся в ведении ООО «УстьеСтрой». Находятся на балансе администрации района.

В остальных населенных пунктах сельского поселения Устьянское  с малочисленным населением и не имеющих развития жилая застройка не имеет централизованных инженерных сетей канализации.  Система водоотведения сточных вод в населенных пунктах поселения предусмотрена в септики и выгребные ямы.

# 7.1. Состав системы водоотведения с. Устье:

# Сети водоотведения.

# Длина канализационных сетей - 6389 м

Колодцы.

Канализационные насосные станции (далее – КНС). Количество КНС- 3.

Канализационные очистные сооружения -1.

# 7.2. Характеристика канализационных трубопроводов

Табл. 7.1

| Диаметр, мм | Длина, м | Материал трубопровода |
| --- | --- | --- |
| 160 | 5534,2 | пнд |
| 200 | 284,2 | Асбестоцемент |
| 150 | 570,6 | Чугун |

# 7.3. Характеристика КНС

# Табл.7.2

| I Наименование | Тип насоса | кол. шт | Техническая характеристика |  | Электродвигатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Скорость, об/мин |
| КНС №1 | РМС 20/50 | 2 | 54 | 16 | 1,5 | 2900 |
| КНС №2 | РМС 30/50 | 2 | 66 | 22 | 2,2 | 2900 |
| ГКНС №3 | ОКР 1500/2/80 АОНТ | 2 | 108 | 41 | 15 | 2900 |

# 7.4. Характеристика очистных сооружений «Биокомпакт»

Очистка сточных вод предусматривается на очистных сооружениях типа «Биокомпакт» производительностью 400 м/куб в сутки с возможностью расширения до 800 м/куб в сутки и со сливной станцией для приема стоков от неканализованных зданий.

Комплектно-блочная станция «Биокомпакт» предназначена для глубокой биологической очистки сточных вод методом многоступенчатой нитри-денитрификации до качества природной речной воды. В соответствии с «Правилами охраны поверхностных вод от загрязнений сточными водами», утвержденными Госкомприроды СССР в 1991 году, а также «Санитарными правилами и нормами охраны поверхностных вод от загрязнения» (САНПиН 2.1.5.980-00), утвержденными Минздравом Российской Федерации.

Область применения: очистка сточных вод городов, рабочих поселков, поселков нефтяников и газовиков.

Станции "Биокомпакт" данной производительности конструктивно представляют собой единый блок емкостных технологических отделений, выполненных из стальных унифицированных элементов заводского изготовления, включающих емкостные технологические отделения, помещения энергосилового оборудования, обеспечивающих весь комплекс процессов биологической очистки сточных вод методом биологической нитри/денитрификации.

Основной элемент установки — блок емкостей, выполняемый из металла, работающий по схеме аэротент-отстойника с рециркуляцией активного ила, в режиме полного окисления.

Остальными блоками являются воздуходувная станция, узел обеззараживания и помещения для обслуживающего персонала.

В состав станции Биокомпакт входит: приемный резервуар -   насосная станция в виде колодца, блок-здание решеток-дробилок и воздуходувок, блок реагентного оборудования и щит управления. Сточные воды по самотечному коллектору поступают в приемный резервуар, откуда перекачиваются через решетки-дробилки в делительный резервуар, установленный на блоке емкостей. Последний включает: секции аэротенков-отстойников с тонкослойными элементами, контактный резервуар и резервуар — уплотнитель ила. В делительном резервуаре поток сточных вод делится на равные доли по числу секций аэротенков-отстойников, очищается в этих сооружениях и, пройдя контактный резервуар, сбрасывается в водоем. Обеззараживающий агент насосами-дозаторами подается из блока реагентного оборудования в контактный резервуар. При необходимости удаления фосфора из сточных вод в аэротенк насосами-дозаторами, расположенными в этом же блоке, может подаваться реагент. Станция автоматизирована и не требует постоянного нахождения обслуживающего персонала.

Очищенные и обеззараженные стоки сбрасываются в ручей, затем в приток реки Подлесной - реку Лебзовку, рыбохозяйственного назначения.

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах.

Важным звеном в системе водоотведения поселения являются канализационные насосные станции. Для перекачки сточных вод задействованы три насосных станции. Вопросы повышения надежности насосных станций в первую очередь связаны с энергоснабжением. Необходима программа автоматизации насосных станций, которая позволит повысить надежность канализационных насосных станций.

8. Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения с. Устье

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим законодательством, и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом, составляет 90%.

В связи с реализацией программ энергосбережения в период с 2013 по 2023 годы ожидается снижение объемов сточных вод от населения и промышленности в связи со снижением объемов водопотребления.

На данный момент времени коммерческих приборов учёта сточных вод на территории с. Устье не установлено. Это связано с необходимостью  больших денежных затрат  на  проектирование,  покупку  и  монтаж данных  приборов,  так  как  приборы  ля  измерения  расхода  стоков  в  самотечных трубопроводах имеют очень сложную конструкцию и требования к монтажу.

В соответствии с требованиями пункта 11 статьи 7 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» категории абонентов и организаций, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения, обязаны устанавливать приборы учета сточных вод.

Одним из самых доступных и рекомендуемых для данной системы водоотведения способов учёта стоков является измерение стока на напорных участках системы водоотведения, например, после насосов в канализационных насосных станциях.

Установка приборов учёта сточной воды абонентов не осуществляющими регулируемые виды деятельности является не обязательным и зависит от условий сброса сточных вод в централизованную систему водоотведения, устанавливается абонентом при необходимости.

Наибольшую долю существующих стоков составляют стоки от жилого фонда села.

# Рис. 8.1. Существующий годовой баланс формирования стоков, куб. м в год.

Отсутствие приборов учета водоснабжения и водоотведения, а так же отсутствие расчетных регистрационных данных не позволяют произвести более точного расчета баланса производительности системы водоотведения.

Для отвода ливневых и талых вод в с. Устье выполнена система водоотведения поверхностных стоков.

Система водоотведения поверхностных стоков открытого типа предусматривает сбор поверхностных стоков и их отвод посредством открытых желобов или специальных водоотводящих каналов. Ливневые и талые воды с территории села отводятся самотеком по открытым дренажным каналам и сбрасываются на рельеф.

Ливневой канализации и сооружений их очистки на территории с. Устье нет. В связи с этим не исключено попадание поверхностного стока через не герметичные стыки ж/б колец или крышек на канализационных колодцах системы хозяйственно-бытового водоотведения.

Ливневая канализация предназначена для своевременного отвода вод, что исключает скопление и застой дождевой и талой воды на кровле зданий, предотвращает подтопление фундамента и подвальных помещений, а также увеличивает срок службы крыш, стен и фундамента строений, поддерживая оптимальный микроклимат в помещениях. Ливневая канализация также защищает дорожное полотно от разрушений, деформации, скопления луж, образования наледей.

Учитывая вышесказанное, для предотвращения инфильтрации сильно загрязненного поверхностного стока в грунтовые воды и дальнейшего попадания в водные объекты, на территории с. Устье необходимо строительство полноценной ливневой канализации.

9. Перспективные расчетные расходы сточных вод на территории с. Устье

С целью повышения качественного уровня проживания населения и улучшения экологической обстановки на территории с. Устье необходимо предусмотреть развитие существующей системы водоотведения с организацией сбора и транспортировки сточных вод для их очистки и утилизации.

Вывода из эксплуатации действующих объектов не планируется так как, существующие сооружения комплекса очистных сооружений канализации, при необходимой модернизации, обеспечат очистку до проектных характеристик по взвешенным и органическим веществам и временным условиям сброса сточных вод в водоем, которые установлены на период реализации мероприятий по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению. Для этого необходимо увеличение проходной способности очистных сооружений до 1200 м3 / сут. на конец расчетного периода.

Для реализации программы по переводу всех административных и жилых зданий, имеющих централизованное водоснабжение, необходима реконструкция зданий с оборудованием внутренних канализационных коммуникаций.

Планируемое поступление сточных вод на очистные сооружения на 1 очередь составит 864 куб.м/ сут., 2 очередь - 1066 куб.м/ сут.

# Суммарные расходы стоков на планируемый период

# Табл.9.1

| № п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок до 2032 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | Куб.м/сут | 664 | 819 |
| 2 | Промышленные предприятия | Куб.м/сут | 104 | 129 |
| 3 | Местная промышленность и организации | Куб.м/сут | 96 | 118 |
|  | Итого: |  | 864 | 1066 |

# Расчетный расход стоков на планируемый период

# Табл. 9.2

|  | Наименование | Ед. изм. | Расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расчетный срок до 2032 года |
| 1 | Максимальный суточный расход | Куб.м/сут | 864 | 1066 |
| 2 | Среднечасовой расход | Куб.м/час | 36 | 44 |
| 3 | Коэффициент часовой неравномерности | К | 1,37 | 1,28 |
| 4 | Максимально-часовой расход | Куб.м/час | 49 | 57 |
| 5 | Расчетный секундный расход | л/сек | 13,7 | 15,8 |

Пропускная способность существующих канализационных сетей и канализационных насосных станций обеспечит проход увеличенного количества стоков. Для обеспечения отвода стоков от зон планируемой застройки необходима прокладка новых канализационных сетей.

# Рис. 9.1. Процентное соотношение ожидаемого объема сточных вод.

10. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения с. Устье

С целью повышения качественного уровня проживания населения и улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения Устьянское необходимо развитие существующей системы водоотведения с организацией сбора и транспортировки сточных вод для их очистки и утилизации.

Вывода из эксплуатации действующих объектов не планируется так как, существующие сооружения комплекса очистных сооружений канализации, при необходимой модернизации, обеспечат очистку до проектных характеристик.

Планируемое поступление сточных вод на очистные сооружения на 1 очередь составит 864 куб.м/ сут., 2 очередь - 1066 куб.м/ сут.

Пропускная способность существующих канализационных сетей обеспечит проход увеличенного количества стоков. Для обеспечения отвода стоков от зон планируемой застройки необходима прокладка новых канализационных сетей.

Существующие очистные сооружения остаются без изменения для I очереди строительства. На расчетный срок очистные сооружения расширяются до производительности 1200 куб.м/сутки.

Отведение дождевых сточных вод выполняется раздельно с бытовыми сточными водами - открытой сетью, состоящей из уличных лотков (на территории общественных зданий), кюветов и канав вдоль улиц и дорог поселка. Соблюдение уклонов открытой ливневой канализации решается вертикальной планировкой территории

10.1. Расширение очистных сооружений до производительности 1200 м3/сутки

Цель реализации увеличение производительности очистных сооружений до требуемых объемов к 2024 году

# Табл. 10.1

| Статья расходов | Ед. изм. | Объем (кол-во) | Капитальные затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Расширение очистных сооружений до производительности 1200 куб.м/сутки. | компл. | 1 | 28000,0 |

10.2. Реконструкция административных и жилых зданий с. Устье, имеющих централизованное водоснабжение, путем оборудования внутренних канализационных коммуникаций.

# Табл. 10.2

| Статья расходов | Ед. изм. | Объем (кол-во) | Единичная расценка, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутридомовые коммуникации стоков с выпуском | компл. | 800 | 22,0 | 17600,0 |
| Монтажные работы | тыс. руб. |  |  | 8 800,0 |
| Транспортные расходы | тыс. руб. |  |  | 2 640,0 |
| Прочие и непредвиденные расходы, 10% | тыс. руб. |  |  | 2 640,0 |
| ИТОГО капитальные затраты |  |  |  | 31 680,0 |

10.3. Строительство автоматизированной КНС ТП 945-1-2.2010 в районе проектируемой застройки с. Устье

Комплектная КНС предназначена для перекачки хозяйственно-бытовых, производственных, ливневых и дренажных сточных вод, представляет собой вертикальную стеклопластиковую емкость. В нижней части резервуара установлены два насоса АВS погружного типа. Оба насоса могут вертикально перемещаться по направляющим, и крепятся к трубному узлу без болтовых соединений посредством автоматической трубной муфты, что значительно облегчает монтаж, демонтаж и техническое обслуживание насосов.

# Рис. 10.1 Схема КНС ТП 945-1-2.2010

# Табл. 10.3

| Статья расходов | Ед. изм. | Объем (кол-во) | Единичная расценка, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС ТП 945-1-2.2010 | компл. | 1 | 3570,0 | 3570,0 |
| Монтажные работы | тыс. руб. |  |  | 1 785,0 |
| Транспортные расходы | тыс. руб. |  |  | 535,5 |
| Прочие и непредвиденные расходы, 10% | тыс. руб. |  |  | 535,5 |
| ИТОГО капитальные затраты |  |  |  | 6 426,0 |

# 11. Предложения по строительству и реконструкции линейных объектов централизованных систем водоотведения

# 11.1. Монтаж самотечных линий канализации в зонах перспективного строительства с. Устье  из труб ПВХ

Трубы прокладываются в земле с минимальным заглублением 1,30 м, с уклоном для труб диаметром до 150 мм - 0,008; для труб более 150 мм - 0,005. На сетях самотечной канализации устраиваются смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов на расстоянии 35-50 м между ними в зависимости от диаметра труб канализации.

Канализационные трубы ПВХ используются для сбора и отвода жидкостей. Их применяют для устройства инженерных и ливневых сетей, систем хозяйственно-фекальной канализации зданий, для транспортировки санитарных сточных вод различного химического состава. Канализационные трубы и фитинги ПВХ изготавливаются из непластифицированного поливинилхлорида, стойкого к различным агрессивным средам.

# Табл. 12.1

| Статья расходов | Ед. изм. | Объем (кол-во) | Единичная расценка, тыс.руб. | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Труба ПВХ 0315 | м | 5500 | 0,45 | 2475,00 |
| Смотровой колодец | шт. | 67 | 44,2 | 2961,40 |
| Монтажные работы | тыс. руб. |  |  | 4 077,30 |
| Транспортные расходы | тыс. руб. |  |  | 815,50 |
| Прочие и непредвиденные расходы, 10% | тыс. руб. |  |  | 951,40 |
| ИТОГО капитальные затраты |  |  |  | 11 280,50 |

# 12. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения с. Устье

Эксплуатация очистных сооружений «Биокомплект» предполагает периодический автоматический сброс шламовых накоплений. Для осуществления защиты от возможного попадания шламовых продуктов в р. Кубена необходимо предусмотреть удаление и утилизацию этого вида загрязнений за пределы водоохраной зоны.

Остальные мероприятия по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения на территории с. Устье, экологические аспекты жизнедеятельности населения и окружающей среды не затрагивают.

# 14. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию централизованных систем водоотведения с. Устье

Табл. 14.1

| Наименование мероприятия | Ожидаемый эффект | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. | Сумма освоения, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017-2021 годы | 2022-2027 года |
| Расширение очистных сооружений до производительности 1200 м3/сутки | Увеличение производительности очистных сооружений до требуемых объемов. Снижение загрязнения грунтовых вод и бассейна р. Кубена | 28000 | - | 28000 |
| Реконструкция административных и жилых зданий, имеющих централизованное водоснабжение, оборудованием внутренних канализационных коммуникаций. | Снижение вредного воздействия стоков на грунтовые воды. Улучшение экологического состояния на территории поселения. Охват большего числа потребителей услугами водоотведения. | 31680 | 31680 | - |
| Строительство автоматизированной КНСТП 945-1-2.2010 | Снижение вредного воздействия стоков на грунтовые воды. Охват большего числа потребителей услугами водоотведения. | 6426 | - | 6426 |
| Монтаж самотечных линий канализации в зонах перспективного строительства из труб ПВХ | Снижение вредного воздействия стоков на грунтовые воды. Охват большего числа потребителей услугами водоотведения | 11281 | 5600 | 5681 |
| ИТОГО: |  | 77387 | 37280 | 40107 |

Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, рассчитаны в ценах 1 квартала 2013 года, подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации.